SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Dostawa i montaż wyposażenia  w ramach inwestycji Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Identyfikator: EZP-271-2/156/2013

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

PKO S.A. II O Kraków

NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w ramach inwestycji Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  39.10.00.00-3 meble, 33.10.00.00-5 urządzenia medyczne

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – formularz cenowy załącznik nr 3 do siwz oraz załączniki IP/1do IP/12; SH/1 do SH/11. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy , zgodny z opisem, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

3.5. Wymagany termin płatności min.60 dni.

3.6. W przypadku konieczności wykonania prac adaptacyjnych w wyniku zaoferowania urządzeń i sprzętu o innych gabarytach lub zasilaniach niż przewidziane projektem technicznym Wykonawca wykona je na własny koszt.

3.7. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- ZAMAWIAJĄCY  NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

# ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. Przewidywany termin realizacji –  max  4 tygodnie (28 dni) od daty podpisania umowy.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu umowy „kartę gwarancyjną” oraz opis w języku polskim.

7.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Zamawiającego lub na miejsce montażu.

7.4. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

8.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.2. 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.3. 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.4. 	sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.2.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 4 do siwz.

8.3.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  ( nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - Dokumenty, o których mowa 8.3.3 ppkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.4 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

    - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów. Oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

    - W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5	W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (o ile dotyczy)

8.5.2. Materiały informacyjne w postaci: - katalogów, folderów, instrukcji obsługi - oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w specyfikacji technicznej

8.6. 	POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.5.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Inż. Jan Zasowski –Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

w sprawach formalnych:

Małgorzata Machlowska  – Sekcja ds. zamówień publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych 00/100

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):PKO S.A. II O Kraków. NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/156/2013”. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3 do SIW, załączniki IP/1do IP/12; SH/1 do SH/11.

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ,

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ,

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w      ofercie odpisu z właściwego rejestru,

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego,

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.11.2013 r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2h-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia w ramach inwestycji „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” nr sprawy EZP-271-2/156/2013 – nie otwierać przed     …………………………..2013 r. godz. ……….(wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.11.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 2h-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Wykonawca obowiązany jest podać cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz stawki i kwoty podatku VAT

  - Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

- Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =  wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt. a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

15.2.  Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

15.4. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

15.5. Cena oferty ma być podana w zł.

15.5. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

15.6. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny (ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt |

17.3.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

# 17.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

# 17.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- TRYB OCENY OFERT  WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI  OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji, próbek.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

  - Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia , wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne  dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w BZP.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. Zabezpieczenie może być wnoszone:

- przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku /obrót bezgotówkowy/;

- w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy.

Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości).

Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

- zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne;

- w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych wykonawców;

- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp

22.3. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy 181 Pzp.

- Wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Skarga do sadu

22.4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

## Załączniki:

      - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,

      - Formularz Ofertowy – załącznik nr 2,

      - Formularz cenowy – załącznik 3 do siwz,

      - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - IP/1do IP/12; SH/1 do SH/6.

      - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

      - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  do grupy kapitałowej  w trybie art. 26 ust. 2d, ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)– załącznik nr 5

      - IZBA PRZYJĘĆ -Projekt Technologia Medyczna-nazwa pliku na stronie internetowej PW PDF Izba Przyjec CALD

      - IZBA PRZYJĘĆ – Projekt Wnętrz plik PDF nazwa pliku na stronie internetowej MEBLE IZBA PRZYJEC

      - SALA HYBRYDOWA –Meble plik PDF nazwa pliku na stronie internetowej T PO-B-11.11 PW

.

Kraków, dnia: 06.11.2013 r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

1.1. Dostawa i montaż wyposażenia w ramach inwestycji „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” zgodnie z ofertą z dnia ........................r. stanowiącą integralną część umowy, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy

1.2. oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy

§2

- Strony uzgadniają całkowitą cenę umowy na kwotę brutto ............. zł słownie ........................................................

- Cena o której mowa w ust. 1 rozumiana jest jako DDP siedziba Zamawiającego , zgodnie z INCOTERMS’2000 i obejmuje w szczególności

- wyposażenia

- gwarancji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- instalacji i  uruchomienia w miejscu dostawy

- instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi zamawiającego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

§3

- Wykonawcy zobowiązany jest do oddania do eksploatacji przedmiotu umowy w terminie (max 4 tygodni) ................. od daty podpisania umowy tj do dnia .....................................................

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………..lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………...

- Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 2 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Uzgodniony termin musi być zgodny z określonym w § 3 pkt. 1 umowy,

- Za dzień dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia (o ile dotyczy) przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbiorczego.

- Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji (o ile dotyczy) musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole montażu i pierwszego uruchomienia.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy).

§4

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury  z podpisanym przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy protokołem odbiorczym, przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………………..      do   ……… (do 60) dni. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej zapłaty częściowej za max 70% wartości brutto zrealizowanego zamówienia.

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Zamawiającego.

4. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

5. Naruszenie zakazu określonego w ust. 4., skutkować  będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i posiada:

– świadectwa, opinie, certyfikaty, zezwolenia

- Wykonawca udziela ..........  ( min. 24 miesiące )gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub importem części zamiennych we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych ( pożar, powódź, dewastacja).

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi max …………….. godz. licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę maks. 48 godz.

- Zgłoszenia należy dokonać:.................................................................. tel/fax.................................

- W przypadku, gdy czas usunięcia uszkodzenia przekroczy 7 dni Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje jego wymianę na nowy

- W przypadku napraw gwarancyjnych przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. Minimalna ilość przestoju przedłużająca termin gwarancji – 7 dni.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

- Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych

§ 6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

A/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu umowy do użytkowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy

B/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

C/ w wysokości 0,5% wartości brutto towaru  z tytułu nie usunięcia usterek w terminie określonym w pkt. 6 § 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości towaru.

D/ w wysokości 0,1% wartości brutto towaru z tytułu niedotrzymania terminu instalacji lub przeszkolenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości towaru.

E/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu dostawy do użytkowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% netto wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2. Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto towaru, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający w takich wypadkach ma prawo dochodzić na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego odszkodowania w pełnej wysokości z tytułu szkody poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca naprawi szkody do pełnej wysokości straty, niezależnie od treści ust. 1

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy.

§ 9

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

1) zmiany przepisów celno-podatkowych, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizacje umowy

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, który odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sytuacji, kiedy przedmiot ten już wcześniej był wymieniany, z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę norm jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający może jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie wskazanym w §11 ust. 3 nie pozbawia go prawa dochodzenia roszczeń związanych z poniesioną przez Zamawiającego szkodą związaną z wcześniejszym rozwiązaniem niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Oferta przetargowa - załącznik nr 1,

- Formularz cenowy – załącznik 2

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia  w ramach inwestycji „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi formularzem cenowym (zał. 3/1) oraz  specyfikacjami  technicznymi ( zał. IP/1do IP/12; SH/1 do SH/11) do siwz za cenę:

netto: ……………………………………………………….…………. zł; brutto: …………………………………………………………………. zł

    - Termin dostawy , montażu ( max 4 tygodni od daty podpisania umowy)  ……………………. od daty podpisania umowy

    - Termin płatności …… ( do 60 dni )  po dostarczeniu towaru oraz prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy

    - Oświadczamy, że dostarczony wyposażenie będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax: ……………………………..…………….

    - Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest: ………………………………………………… 
Tel.: ................................................

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyposażenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wykonać  pomiary gabarytów na miejscu montażu.

    - Oświadczamy, że meble będą dopasowane do istniejących warunków budowlanych.

    - Dostawy,  objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................

16. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

17. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………………………….. (10% ceny całkowitej) w formie …………………………

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

IZBA PRZYJĘĆ

| L.p. | Nr. pom. | Nazwa pom. | Ozn. na rys. | Wyposażenie maszyny i urządzenia | Uwagi | Ilość szt. | Wymiary gabarytowe dł x szer x wys. (mm) | CENA w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jednostkowa netto | VAT w % | razem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2D-193 | Gab. lekarski | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową uzbrojona w baterię stojącą wpuszczaną w blat + zestaw sanitarny |  | 1 | 1700x600x850 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Szafa lekarska ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo |  | 1 | 600x600x1800 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Stół do badania dzieci |  | 1 | 1250x550x530 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Lampa zabiegowa, ścienna | zgodnie z zał. IP-3 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Wózek zabiegowy | zgodnie z zał. IP-8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Wózek zabiegowy II | zgodnie z zał. IP-9 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Kozetka lekarska | zgodnie z zał. IP-2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Taboret lekarski |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Biurko lekarskie | zgodnie z zał. IP-11 | 1 | 1600x800x700 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością, oparciem i podłokietnikami, pokrycie zmywalne |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Krzesło szpitalne |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Wieszak ścienny, listwowy |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | Szafka naścienna | zgodnie z zał. IP-11 | 2 | 600x300x600 |  |  |  |
| 2 | 2D-194 | Łazienka dzieci |  | zestaw sanitarny , pojemnik na papier toaletowy z blachy chromoniklowej | zestaw sanitarny zgodnie z zał. IP-1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 2D-194A | WC |  | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt, zestaw sanitarny - 2 kpl | zgodnie z zał. IP-6, IP-1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 2D-195A | Łazienka pacjentów niepełnosprawnych |  | zestaw sanitarny , pojemnik na papier toaletowy z blachy chromoniklowej | zestaw sanitarny zgodnie z zał. IP-1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 2D-196A | Śluza do izolatki |  | zestaw sanitarny | zgodnie z zał.IP-1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 2D-196 | Izolatka | 1 | Łóżko rehabilitacyjne, | zgodnie z zał.IP-4 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Panel nadłóżkowy wielofunkcyjny z wyposażeniem | zgodnie z zał.IP-12 | 1 | dł.2000 mm |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Wózek zabiegowy |  | 1 | 600x400x905 |  |  |  |
| 7 | 2D-196B | Węzeł sanitarny, przy izolatce |  | zestaw sanitarny , pojemnik na papier toaletowy z blachy chromoniklowej | zestaw sanitarny zgodnie z zał. IP-1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 2D-196C | Brudownik | 1 | Myjnia (dezynfektor) basenów | zgodnie z zał. IP-5 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 2D-197 | Mag. czysty | 1 | Regał magazynowy, ze stali, malowany proszkowo |  | 1 | 1700x600x1800 |  |  |  |
| 10 | 2D-201 | Rejestracja | 1 | Lada rejestracji | zgodnie z zał. IP-11 | 1 | Wg.wymiar.budowl. |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością, oparciem i podłokietnikami, pokrycie zmywalne |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Lada przyścienna na szafkach | zgodnie z zał. IP-11 | 1 | 1500x600x720 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Szafa kartotekowa | zgodnie z zał. IP-11 | 3 | zestaw |  |  |  |
| 11 | 2D-200 | Gab. pielęgniarski | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową uzbrojona w baterię stojącą wpuszczaną w blat + zestaw sanitarny |  | 1 | 1700x600x850 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Szafka naścienna | zgodnie z zał. IP-11 | 2 | 600x300x600 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Kozetka lekarska | zgodnie z zał. IP-2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Lampa lekarska, ścienna | zgodnie z zał. IP-3 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Wózek zabiegowy | zgodnie z zał. IP-8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Taboret lekarski |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Biurko lekarskie | zgodnie z zał. IP-11 | 1 | 1600x800x700 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Krzesło szpitalne |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Wieszak ścienny, listwowy |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Szafa lekarska zes stali nierdzewnej, malowana proszkowo |  | 1 | 600x550x1800 |  |  |  |
| 12 | 2D-201A | Depozyt | 1 | Szafa |  | 2 | 900x600x1800 |  |  |  |
| 13 | 2D-201B | Pok. personelu | 1 | Umywalka porcelanowa, wpuszczona w blat szafki półokrągła z baterią stojącą + zestaw sanitarny | zgodnie z zał. IP-11 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Komora zlewu 1-komorowego, na szafkach, bateria stojąca | zgodnie z zał. IP-11 | 1 | 500x450x150 Wg.proj.instal.sanit |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Chłodziarka domowa, podblatowa |  | 1 | 600x600x850 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Szafka wisząca | zgodnie z zał. IP-11 | 3 | 600x300x600 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Stół | zgodnie z zał. IP-11 | 1 | 700x700x700 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Krzesło , stelaż metalowy, pokrycie siedziska zmywalne |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 2D-203 | Mag. brudny | 1 | zestaw sanitarny |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Chłodziarka podblatowa |  | 1 | 600x600x850 |  |  |  |
| 15 | 2D-204 | WC personelu | 1 | zestaw sanitarny , pojemnik na papier toaletowy z blachy chromoniklowej | zestaw sanitarny zgodnie z zał. IP-1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | bez ozn. | Wózek do transportu chorych | zgodnie z zał. IP-7 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | bez ozn. | Kosz ze stali nierdzewnej lub chromoniklowej, dostosowany do worków polietylenowych o poj.30 l |  | 14 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | bez ozn. | Rolety zmywalne z atestem higienicznym i ppoż. ,wys. okna w pom. 2D-193 ok..140 cm, pozostałe ok..180 cm, szerokość rolet zgodnie z projektem, podział modułowy do uzgodnienia | do pom.2D-193, 2D-196, 2D-199, 2D-200, 2D-201, 2D-201B |  |  |  |  |  |
| 19 | 2D-202 | Poczekalnia |  | Ławka korytarzowa/fotele |  | 1 kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

Uwaga:

1.Wyposażenie winno być zgodne z opracowaniem firmy Archicenter listopad 2011 : " Przebudowa Wewnetrzna Izby Przyjęć, segment CALD Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Wielickiej 265 w Krakowie …, Oprac. nr. II-1 Projekt Wykonawczy Technologia Medyczna i Oprac. Nr. WN-CALD, Projekt Wnętrz - Izba Przyjęć" ( załączone do SIWZ)  oraz Załącznikami do SIWZ nr. IP-1 do IP-12

2. W pom. 2D-194A przewidywane jest stanowisko do przewijania niemowląt zgodnie z opisem w tabeli powyżej -  lp.3

3. Zestawienie wyposażenia winno być zgodne z wykazem powyżej, zestawienie w projekcie technologii medycznej należy traktować pomocniczo

4. Wymagania szczegółowe zgodnie z projektem chyba że Załączniki IP-1 do IP-12 precyzują inne wymagania.

5.Kolorystyka zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia

6. Przed wykonaniem należy dokonać pomiarów na budowie, w zakresie gabarytów mebli oraz lokalizacji podejść instalacji sanitarnych, należy uwzględnić pomiary przy wykonawstwie.

SALA HYBRYDOWA

| L.p. | Nr. pom. | Nazwa pom. | Ozn. na rys. | Wyposażenie maszyny i urządzenia | Uwagi | Ilość szt. | Wymiary gabarytowe szerxgłębxwys. | CENA w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jednostkowa netto | VAT w % | razem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | B0-100 | Szatnia brudna | 1 | Szafka BHP trzysegmentowa na cokole, metalowa, malowana lakierem proszkowym |  | 1 | 900x500x1800 |  |  |  |
| 2 | B0-98 | Szatnia czysta | 1 | Regał ze stali kwasosodpornej gat. OH18N9, 5 półek, na regulowanych nóżkach, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | 1 | 1000x400x1800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Regał listwowy naścienny, ze stali kwasoodpornej OH18N9, dwie listwy do montażu na ścianie, po 5 wieszaków na każdej szynie do zawieszenia koszyków, w wyposażeniu kosze 1 STE ze stali kwasoodpornej OH18N9, 2 szt.,kosz 1 STE ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wycięciem, 1 szt, wieszk na obuwie chirurgiczne 1 szt |  | 1 | H=1800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Taboret tapicerowany tkaniną zmywalną |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | B0-99 |  |  | Zestaw sanitarny | zgodnie z zał.SH-5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Łazienka |  | Pojemnik na papier toaletowy z blachy chromoniklowej |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kosz metalowy na obuwie operacyjne poj. 80-100 l |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stelaż do worków foliowych 100l, podwójny, z pokrywami, wyposażony w pokrywy podnoszone nożnie, wykonany ze stali kwasoodpornej ogat.OH18N9. Na kółkach min. Fi 50 mm (dwa z blokadą) |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | B0-86 | Przygotowanie pacjenta | 8 | Panel medyczny zasilający z wyposażeniem | zgodnie z zał.SH-1 | 1 | dł. 1800mm |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Wózek do transportu chorych | zgodnie z zał. SH-4 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Wózek zabiegowy | zgodnie z zał. SH-2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lada przyścienna na szafkach | zgodnie z zał. SH-3 | 1 | dł. 2900 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | Zestaw sanitarny | zgodnie z zał. SH-5 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | B0-87 | Magazyn |  | Chłodziarka medyczna witrynowa poj.140l. Obudowa ze stali nierdzewnej.Min. 3 ocynkowane półki. Wbudowany zamek na klucz. Zewnętrzny wyświetlacz temperatury. Sterowanie elektroniczne. Zakres regulacji temperatury minimum +1° do + 15°C.Alarm optyczny i dźwiękowy. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Regał metalowy, malowany proszkowo, 5 półek, na regulowanych nóżkach, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | 2 | 600x400x1800 |  |  |  |
| 6 | B0-88 | Pom. Porządk. |  | Regał metalowy, malowany proszkowo, 5 półek, na regulowanych nóżkach, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | 1 | 600x400x1800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wózek sprzątacza, stelaż choroniklowany na kółkach samoskrętnych, osadzonych na łożyskach, da wiadra o pojemności 20l., dwa wiadra o pojemności 13 l. prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, uchwyt na odpady o poj. 120 l. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zestaw sanitarny | zgodnie z zał. SH-5 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | B0-89 | Łazienka |  | zestaw sanitarny , pojemnik na papier toaletowy z blachy chromoniklowej | zestaw sanitarny zgodnie z zał. SH/5- | 1 |  |  |  |  |
| 8 | B0-90 | Pokój personelu | 4 | Szafa aktowa | zgodnie z zał. SH-10 | 2 | 800x400x1800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lodówka wys. 130 -140 cm szer. 55-60 cm |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Biurko | zgodnie z zał. SH-7 | 1 | 2000x800x680 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością, oparciem i podłokietnikami, pokrycie zmywalne | zgodnie z zał. SH-8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Sofa | zgodnie z zał. SH-9 | 1 | 1600x900 |  |  |  |
| 9 | B0-91 | Pokój opisowy | 5 | Szafa aktowa | zgodnie z zał. SH-6 | 3 | 800x400x1800 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością, oparciem i podłokietnikami, pokrycie zmywalne | zgodnie z zał. SH-8 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Biurko/lada dwustanowiskowa | zgodnie z zał. SH-11 | 1 | 2700x800x680 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Odbiornik TV min.50" | zgodnie z zał. SH-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krzesło szpitalne, tapicerowane zmywalne |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | B0-93 | Przygot. Lekarzy |  | Podajnik na szczotki jednorazowe chirurgiczne |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podajnik na ręczniki jednorazowe w wykonaniu higienicznym |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | B0-97 | Sterownia | 1 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością, oparciem i podłokietnikami, pokrycie zmywalne | zgodnie z zał. SH-8 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | B0-95 | Ekspedycja brudna | 2 | Stół z blachy kwasoodpornej OH18N9j z półką |  | 1 | 1400x600x800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zestaw sanitarny | zgodnie z zał. SH-5 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | B0-96 | Pakietowanie | 1 | Stół z blachy kwasoodpornej OH18N9, z półką, z komorą zlewozmywakową o wymiarach 300x300x200 mm |  | 1 | 1800x600x800 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Półka wisząca z blachy kwasoodpornej OH18N9, z półką wewnątrz |  | 1 | 600x300x600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zestaw sanitarny | zgodnie z zał. SH-5 |  |  |  |  |  |
| 14 | B0-94 | Pracownia Angiografu |  | Stolik zabiegowy - wózek anestezjologiczny wykonany z tworzywa odpornego na dezynfekcję, przystosowany do mycia myjką wysokociśnieniową.Blat górny z rantem z trzech stron, wyposażony w listwę boczną na akcesoria, metalowy uchwyt na pojemnik na igły, nadstawka z półką o regulowanej wysokości oraz dwoma rzędami pojemników tworzywowych, 5 szuflad. Wszystkie prowadnice bezrolkowe |  | 1 | 600x400x1100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu Mayo, ze stali kwasoodpornej OH18N9, podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, nożnej.Podstawa w kształcie litery T z trzema kólkami fi 80mm, kólka wyposazone w blokadę. Górny blat obracany w poziomie o 360° |  | 1 | 750x500x920/1370 |  |  |  |
|  |  |  |  | Podest operacyjny dwustopniowy ze stali kwasoodpornej OH18N9. na czterech regulowanych nóżkach, na powierzchni paski antypoślizgowe. |  | 1 | 650x500x420 |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotelik obrotowy z podnóżkiem - z oparciem i siedziskiem tapicerowanym zmywalnym, dezynfekowalnym. Siedzisko podnoszone pedałem nożnym, Podstawa pięcioramienna z kólkami min. Fi 50 mm, konstrukcja ze staki kwasoodpornej OH18N9 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stolik zabiegowy - wózek instrumentariuszki, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wyposażony w cztery szuflady ( jedna nad drugą) na prowadnicach rolkowych samodociągowych. Wyposażony w nadstawkę do przechowywania nici chirurgicznych, tackę oraz pojemnik na zużyte igły. Stolik wyposażony w uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Na kólkach min. fi 50mm ( dwa z blokadą). Wyposażony w odbojniki z tworzywa sztucznego i rączkę do prowadzenia. |  | 1 | 650x600x985 |  |  |  |
|  |  |  |  | Stolik opatrunkowy 2 blatowy, z uchwytem, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, blaty z zagłębieniem, 4 koła, w tym min. 2 z blokadą, krążki odbojowe |  | 1 | 800x600x890 |  |  |  |
|  |  |  |  | Stolik opatrunkowy narzędziowy,1 blatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, blaty z zagłębieniem, 4 koła, w tym min. 2 z blokadą, krążki odbojowe |  | 1 | 800x600x890 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wózek zbieracz ze stali kwasoodpornej OH18N9, na brudną pościel, 2 komorowy z pokrywą, worki 120l, pokrywy otwierane pedałęm nożnym |  | 1 | 780x420x860 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kosz ze stali nierdzewnej lub chromoniklowej, dostosowany do worków polietylenowych o poj.30 l |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rolety zmywalne do 2 pomieszczeń B0-90 i B0-91, z atestem higienicznym i ppoż. ,wys. okna ok 80 cm, szer.ok.450 cm, szerokość rolet - podział modułowy do uzgodnienia |  | 2 kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

1. Do ofert należy dostarczyć firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów

2.Do oferty należy dołączyć deklarację CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych ( nie dotyczy mebli z płyty laminowanej)

3.Wymagany okres gwarancji min. 24 m-ce. Wymagany bezpłatny serwis gwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz.

4. Zestawienie wyposażenia winno być zgodne z wykazem powyżej, załączony rzut pomieszczeń z wyposażeniem  należy traktować pomocniczo

5.Kolorystyka zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia

6. Przed wykonaniem należy dokonać pomiarów na budowie, w zakresie gabarytów mebli oraz lokalizacji podejść instalacji sanitarnych, należy uwzględnić pomiary przy wykonawstwie.

7.Do oferty należy dołączyć oświadczenie że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności bez dodatkowych nakładów

…………………………………………………………..			…………………………………………………………………….

(miejscowość, data)		( pieczątka i podpis osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik  IP/ 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -   ZESTAW SANITARNY: –DOZOWNIK NA MYDŁO + DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY + POJEMNIK NA RĘCZNIKI

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik na mydło, dozownik na środek dezynfekcyjny o następujących parametrach: |
| 1 | Dozownik bezdotykowy w systemie zamkniętym, pojemność 1 l | TAK |  |
| 2 | Dozownik na fotokomórkę, zasilany bateriami, z sygnalizacją zużycia baterii | TAK |  |
| 3 | Dozownik zabezpieczony kluczykiem | TAK |  |
| 4 | Pojemniki na środek dezynfekcyjny/mydło jednorazowe | TAK |  |
| 5 | Elementy dozownika bez bezpośredniego kontaktu z mydłem/środkiem dezynfekcyjnym | TAK |  |
| 6 | Możliwość mycia obudowy w myjni | TAK |  |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe |
| 1 | Pojemnik na ręczniki pojedyncze wykonany ze stali nierdzewnej matowej | TAK |  |
| 2 | pojemność do 500 szt. ręczników | TAK |  |
| 3 | okienko do kontroli ilości ręczników | TAK |  |
| 4 | zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym | TAK |  |
| 5 | zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

# 1. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik IP/2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: - KOZETKA LEKARSKA

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska metalowa wykonana z kształtowników lakierowanych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary kozetki: Długość: 1850 mm +/- 20 mm Szerokość: 550 mm +/- 20 mm Wysokość: 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 3 | Leże dwusegmentowe tapicerowane skajem łatwozmywalnym z możliwością wyboru kolorystyki z minimum 8 kolorów | TAK |  |
| 4 | Zagłówek regulowany w zakresie min. 0° do +45° | TAK |  |
| 5 | Pod zagłówkiem zamontowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
| 6 | Sztywna konstrukcja wzmacniania poprzeczkami na szerokość i minimum jedną poprzeczką na długość | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 8 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 9 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 10 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 11 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga: 1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr IP/3 do SIWZ

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH: ŚCIENNA LAMPA ZABIEGOWA DO POM. 2D 193 – 2 szt, 2D 200 – 2szt

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania techniczne |  |  |
| 1.1 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 1.2 | Źródło światła: żarówka halogenowa o mocy minimalnej 50W | TAK |  |
| 1.3 | Temperatura barwowa źródła światła min.3 000K | TAK |  |
| 1.4 | Natężenie oświetlenia w odległości 500 mm min. 48 000 lux | TAK |  |
| 1.5 | Żywotność żarówki, min.3000 h | TAK |  |
| 1.6 | Wysięg lampy min. 1100mm, dwa ramiona min. 500 mm każde | TAK |  |
| 1.7 | Regulacja obrotu ramion w pionie i poziomie, obrót kopuły lampy | TAK |  |
| 1.8 | Maksymalna waga 4 kg | TAK |  |
| II | Inne |  |  |
| 2.1 | Montaż lamp do ściany wykonanej w technologii YTONG | TAK |  |
| 2.2 | Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji - w języku polskim | TAK |  |
| 2.3 | Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Wyrób medyczny– załączyć odpowiedni dokument , Certyfikat CE. | TAK |  |
| 2.4 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty | TAK |  |
| III | Gwarancja |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik IP/4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH   – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili stalowych lakierowanych lakierem proszkowym. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |
| 3 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | TAK |  |
| 4 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki maks. 5x5 cm montowanymi na stałe. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym | TAK |  |
| 5 | Długość łóżka | 2200 ± 30mm |  |
| 6 | Szerokość całkowita łóżka | 960 ± 30mm |  |
| 7 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża | TAK |  |
| 8 | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie przy pomocy pilota przewodowego lub mechanizmu zapadkowego: - regulacja wysokości – siłownik elektryczny - regulacja segmentu oparcia pleców – siłownik elektryczny - regulacja segmentu uda – siłownik elektryczny - regulacja segmentu podudzia – mechanizm zapadkowy | TAK |  |
| 9 | Pilot wyposażony w funkcję blokady elektrycznych funkcji łóżka | TAK |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w elektryczną funkcję autokonturu tzn. jednoczesny ruch oparcia pleców oraz segmentu uda – funkcja realizowana przy pomocy jednego przycisku na pilocie – oba segmenty w jednoczesnym czasie zmieniają kąt położenia | TAK |  |
| 11 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 370 ± 30 mm |  |
| 12 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 850 ± 30 mm |  |
| 13 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | TAK |  |
| 14 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców | min. 0°-74° |  |
| 15 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu ud | min. 0°-40° |  |
| 17 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej | TAK |  |
| 18 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu podudzia | min. 0-20° |  |
| 19 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 20 | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwana ręcznie uchwytem umieszczonym w nożnej części leża łóżka wspomagana sprężyną gazową. | TAK |  |
| 21 | System przeciwdziałający kolizji w łóżku w przypadku skrajnych wartości parametrów wysokości leża i przechyłu wzdłużnego polegający na zwalnianiu sprężyny podczas opuszczania łóżka do wysokości minimalnej w przypadku gdy leże ustawione jest w pozycji anty-Trendelenburga zapobiegająca kolizji oraz umożliwiająca bezpieczne opuszczenie łózka do wysokości minimalnej bez konieczności poziomowania leża – funkcja zwiększająca bezpieczeństwo | TAK |  |
| 22 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Dla obu pozycji min. 17° |  |
| 23 | Szczyty łóżka lakierowane z wypełnieniem płytą HPL – możliwość wyboru kolorystyki – min. 8 kolorów do wyboru. Szczyty szybko i łatwo wyjmowane do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz bez żadnych dodatkowych blokad. Szczyty wkładane w leże od góry. | TAK |  |
| 24 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokada jazdy. | TAK |  |
| 25 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | TAK |  |
| 26 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze | min. 230 kg |  |
| 27 | Wyposażenia łóżka: 1.Poręcze boczne odejmowane wykonane ze stali lakierowanej, jednoczęściowe, składane wzdłuż leża poniżej poziomu górnej powierzchni materaca, nie wystające poza obrys i wymiar zewnętrzny łóżka. Poręcze wykonane min. z trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52. Funkcja łatwego i szybkiego składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani opuszczanych w dół utrudniających dostęp do pacjenta – po 2 szt. na łóżko 2.Materac szpitalny o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka o gęstości co najmniej 25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Atest PZH – dołączyć do oferty - Atest higieniczny – dołączyć do oferty - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 28 | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Atest higieniczny PZH na materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 30 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie dla łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 31 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 32 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta łóżek– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 33 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik IP/5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH   – MYJNIA DEZYNFEKTOR

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary (max): szerokość: 500 mm głębokość: 450 mm wysokość: 1.610 mm | TAK |  |
| 2 | Model stojący | TAK |  |
| 3 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń takich jak baseny, i ich pokrywki, kaczki, wiaderka, miski nerkowate i inne naczynia sanitarne | TAK |  |
| 4 | Obudowa i komora do opróżniania, mycia i dezynfekcji wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 5 | Drzwiczki komory otwierane do przodu | TAK |  |
| 6 | Komora tłoczona bez spoin |  |  |
| 7 | Drzwi z blokadą przed otwarciem podczas trwania procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 8 | Opróżnianie kaczek i basenów podczas zamykania drzwi komory | TAK |  |
| 9 | Podłączenie odpływu DN 100 - kontrola syfonu - zatrzymanie programu w przypadku zatkania syfonu | TAK |  |
| 10 | 7 dysz obrotowych i 5 dysz strumieniowych wachlarzowych do czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego naczyń pielęgnacyjnych oraz komory myjącej | TAK |  |
| 11 | Pompa 0,55 kW, cały zespół otoczony izolacją akustyczną, oddzielony od obudowy - oddzielenie od sieci zasilającej wg DIN EN 1717 ze swobodnym wyjściem, typ AA | TAK |  |
| 12 | Kontrola higieny i techniczna wszystkich etapów przebiegu programu, możliwość ręcznego ustawianie danych maszyny i programu (min. 50) | TAK |  |
| 13 | Złącze RS 232 umożliwiające transmisje danych na oprogramowanie zewnętrzne | TAK |  |
| 14 | Wyświetlacz – tekst niezaszyfrowany, znaki 2x20, tło podświetlone | TAK |  |
| 15 | Tryb oszczędności energii „stand-by” | TAK |  |
| 16 | W przypadku wystąpienia błędu przebieg programu zostaje przerwany. | TAK |  |
| 17 | Sygnał akustyczny i optyczny informujący o zaistniałych błędach | TAK |  |
| 18 | Myjnia wyposażona w 4 przyciski membranowe do włączania programu z punktem naciskania i jednoznaczną symboliką dla skróconego, normalnego oraz intensywnego programu czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| 19 | Moc grzejna (w przypadku prądu trójfazowego 400 V) do 4,0 kW Moc grzejna (w przypadku prądu zmiennego 230 V) do2,7 kW | TAK |  |
| 20 | Kontrola poprzez regulację procesu dezynfekcji stosownie do wartości A0 ustawionej w urządzeniu sterowniczym (wg EN ISO 15883-3: A0 = 60) | TAK |  |
| 21 | Elektryczna skrzynka zasilania z wyłącznikiem głównym, moc przyłączeniowa max. 6 kW | TAK |  |
| 22 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody½” | TAK |  |
| 23 | Uchwyt uniwersalny, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń sanitarnych. Wsad jednorazowo np: basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne. | TAK |  |
| 24 | Możliwość schładzania naczyń z końcowym płukaniem | TAK |  |
| 25 | Samoczyszczenie i samodezynfekcja komory i dysz | TAK |  |
| 26 | - Urządzenie spełnia normą jakości wg DIN EN ISO 9001/2000 oraz EN ISO 13485:2003 | TAK |  |
| ``27 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |
| 28 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik IP/6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH   – STANOWISKO DO MYCIA I PRZEWIJANIA NIEMOWLAKA

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość stanowiska w zakresie 1400-1600 mm, | TAK |  |
| 2 | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880 mm | TAK |  |
| 3 | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt, miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową stojącą z wyciąganym natryskiem | TAK |  |
| 4 | Jednoczęściowy blat wykonany z żywic polimerowych, zbrojonych włóknem szklanym i węglowym, zamontowany na zespole szafek . Wanienka do umiejscowienia po prawej stronie zestawu. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną | TAK |  |
| 5 | Zestaw szafek wyposażony w szuflady z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy , wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek | TAK |  |
| 7 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 8 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  IP/7 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH   – WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość leża wózka min 650 mm | TAK |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 7 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
| 8 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK |  |
| 9 | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | TAK |  |
| 10 | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
| 11 | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | TAK |  |
| 14 | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 17 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 18 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 19 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  IP/8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -  – WÓZEK ZABIEGOWY

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek systemowy do specjalistycznego zastosowania w zależności od konfiguracji elementów składowych oraz wyposażenia dodatkowego. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja bazowa wózka umożliwiająca zmianę konfiguracji wózka w trakcie jego eksploatacji w szpitalu w celu zmiany jego przeznaczenia poprzez powtórną jego aranżację- wymianę półek, szuflad, zawieszek, wyposażenia dodatkowego. Zmiana tych elementów łatwa do przeprowadzenia przez personel oddziałowy bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie i dezynfekcje wysokociśnieniowymi myjkami oraz dezynfekcje w stacjach do dezynfekcji łóżek. Wszystkie elementy wewnętrznego wyposażenia wózka (szuflady, zawieszki ) wyjmowane do procesu mycia i dezynfekcji. Podłoga wózka z otworem umożliwiającym odpływ wody w trakcie mycia wózka | TAK |  |
| 4 | Ściany wózka i podstawa wykonane z tworzywa sztucznego- polipropylenu. Materiał trwały, odporny na uderzenia. Wózek posiadający na stałe zamontowane 3 ściany boczne | TAK |  |
| 5 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach z wytłoczonym rantem po bokach i z tyłu wózka zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat powinien posiadać zintegrowane uchwyty do przetaczania wózka | TAK |  |
| 6 | Wymiary wózka: (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
| 7 | Centralna blokada szuflad. Przycisk w czołowej części blatu zwalniający wysuw szuflad. Szuflady zamykane zamkiem centralnym | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony w szuflady o różnych wysokościach: - szuflada duża o wysokości 250 mm- 2 szt. - szuflada średnia o wysokości 150 mm- 1 szt. - szuflada mała o wysokości 80 mm- 2 szt. Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm Szuflady na prowadnicach suwnych | TAK |  |
| 9 | Możliwość swobodnej i dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel oddziału w trakcie użytkowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 10 | Szuflady mała wyposażona w przegrody tworzywowe z przegródkami, z możliwością zmiany wielkości pól roboczych | TAK |  |
| 11 | Wózek posiadający kolorowe wstawki. Kolory osłony podstawy i etykiety na szufladach do wyboru przez użytkownika z wzornika min 5 kolorów | TAK |  |
| 12 | Układ jezdny w postaci kół o średnicy min 125 mm, z których przynajmniej jedno z blokadą. Koła w obudowie tworzywowej, odporne na mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 13 | Szyna z boku wózka do montażu wyposażenia dodatkowego o długości min 300 mm, wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe: - metalowy uchwyt worka na śmieci z możliwością zawieszenia na szynie bocznej | TAK |  |
| 15 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  IP/9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH   – WÓZEK ZABIEGOWY TYP II

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych | TAK |  |
| 3 | Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy ok. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem | TAK |  |
| 5 | 3 blaty robocze, wykonane z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x800x 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru koloru płyty HPL | TAK |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg | TAK |  |
| 9 | Płyta górnego blatu z wycięciem w postaci uchwytu do przetaczania, uchwyt i blat stanowią jedną całość | TAK |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 11 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 12 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik IP/10 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - SPECJALISTYCZNA  WANNA/WÓZEK DO MYCIA DO POM. 2D-195A

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary |  |  |
| 1.1 | Długość | 2000 mm +/-100mm |  |
| 1.2 | Szerokość | 750 mm +/- 50 mm) |  |
| 2 | Inne |  |  |
| 2.1 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża (minimum) | 550-850mm +/-50mm |  |
| 2.2 | Dopuszczalne obciążenie | Min.150 kg |  |
| 2.3 | Konstrukcja stołu i wyposażenia wykonana ze stali nierdzewnej lub z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |
| 2.4 | Koła jezdne z centralną blokadą o minimalnej średnicy 125 mm. Wózek wyposażony w odboje. | Tak |  |
| 2.5 | Odchylane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 2.6 | Nachylenie leża w stronę spustu wody | Tak |  |
| 2.7 | Spust wody o regulowanej długości | Tak |  |
| 2.8 | Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Wyrób medyczny– załączyć odpowiedni dokument , Certyfikat CE. | Tak |  |
| 3 | Gwarancja |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  IP/11 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -   – MEBLE MEDYCZNE

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble zapewniające komfort i długotrwałe użytkowanie, dostosowane do potrzeb jednostek służby zdrowia. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja mebli oparta na anodowanych profilach zamkniętych aluminiowych o przekroju 25x25. | TAK |  |
| 3 | Elementy łączące profile wykonane z tworzywa ABS wzmocnione wewnątrz zatopionym elementem metalowym o dużej odporności mechanicznej | TAK |  |
| 4 | Wszystkie przednie krawędzie pionowe mebli wykonane z profili typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed ewentualnymi urazami | TAK |  |
| 5 | Szkielet mebli wypełniony płytą wiórową obustronnie laminowaną lub z płyty MDF | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty melaminowej, a krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości min 2 mm | TAK |  |
| 7 | Blaty robocze charakteryzujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne, wykonane z płyty meblowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym o grubości min 28 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości min 2 mm. W pomieszczeniach socjalnych odporność termiczna blatów roboczych na temperaturę min 200°C. | TAK |  |
| 8 | Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC | TAK |  |
| 9 | Szafki stacjonarne osadzone na nóżkach o wysokości min. 120mm z regulacją wysokości umożliwiającą niwelowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 10 | Zawiasy typu CLIP TOP Blum z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie z systemem samodomykania. Dożywotnia gwarancja producenta. | TAK |  |
| 11 | Prowadnice szuflad metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Dożywotnia gwarancja producenta. | TAK |  |
| 12 | Szafy zamykane zamkami patentowymi. Kontenerki biurkowe oraz szafki szufladowe zamykane zamkami centralnymi | TAK |  |
| 13 | Uchwyty metalowe | TAK |  |
| 14 | W szafach z drzwiami szklanymi zamocowany hamulec frontu zabezpieczający przed uszkodzeniem frontu. Ramka z profili aluminiowych tworząca ramę drzwi przeszklonych | TAK |  |
| 15 | Minimum 2 kółka w szafach mobilnych posiadające hamulec bieżni oraz hamulec obrotu. Bieżnie nie brudzące powierzchni przeznaczone do powierzchni twardych | TAK |  |
| 16 | Wszystkie baterie wodne na stanowiskach do mycia w wersji z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody | TAK |  |
| 17 | Kolorystyka blatów i płyt wiórowych do wyboru przez użytkowników z palet kolorystycznych popularnych producentów płyt | TAK |  |
| 18 | Wszystkie elementy zamykane z zamkami | TAK |  |
| 19 | Meble z możliwością odchylenia od wymiarów do 10% celem dostosowania do istniejących wnęk i warunków technicznych w pomieszczeniach | TAK |  |
| 20 | ATEST PZH dla mebli w tym systemie – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | TAK |  |
| 22 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr IP/12 do siwz

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -  PRZYŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA  PANEL MEDYCZNY Z WYPOSAŻENIEM 1 STANOWISKOWY DO POM. 2D-196

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel nadłóżkowy – wyrób medyczny zarejestrowany w klasy Iib,zgodnie z normą 93/42/EC, z systemem szynowym, dł. Panela 2000 +/- 50 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu Możliwość wyboru koloru płyty czołowej panelu przez zamawiającego (z palety kolorów RAL). | TAK |  |
| 2 | Panel wykonany z profili Al. ciągnionych na zimno | TAK |  |
| 3 | Panel wyposażony w szyny medyczne po stronie infuzyjnej i monitoringu/wentylacji o nośności min. 20 kg każda | TAK |  |
| 4 | Panel o konstrukcji minimum trzy-komorowej, dla odseparowanego mechanicznie prowadzenia instalacji gazów medycznych, elektrycznej 230V, niskoprądowej | TAK |  |
| 5 | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376 Wszystkie zastosowane komponenty instalacji mają wymagane certyfikaty. | TAK |  |
| 6 | Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne, łatwy do utrzymania czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, śrub lub nitów, bez ostrych krawędzi. | TAK |  |
| 7 | Doprowadzenie zasilania w media gazowe oraz doprowadzenie zasilania w prąd elektryczny przez oddzielne porty w tylnej ścianie panelu – lokalizacja portów po lewej lub prawej stronie panela w zależności od instalacji w ścianie wykonanych na miejscu montażu. Gniazda gazów medycznych i elektryczne oraz teleinformatyczne umieszczone na przedniej ścianie panel, prostopadle do podłogi. Dostęp serwisowy do gniazd od czoła panela bez konieczności demontażu panela ze ściany. | TAK |  |
| 8 | Panel medyczny montowany do ściany techniką adekwatną do jej struktury ( ściany w technologii YTONG ) | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie panelu medycznego w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne: - 12 gniazd /trzy obwody/230 V/50hz z bolcem uziemiającym i z diodą kontrolną LED/ozn. kolorystyczne : białe, czerwone, zielone - gniazda wyrównania potencjału – 6 szt. z podziałem w równej ilości gniazd z każdego obwodu (po 2szt.) po stronie wentylacji-monitoringu i po stronie infuzyjnej Zamawiający nie dopuszcza gniazd nabudowanych. | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie panelu medycznego w wbudowane (zlicowane z powierzchnią panelu) gniazda teleinformatyczne do przesyłu danych RJ45 kat 6 (STP) typu AMP – 4 gniazda Użyte elementy mają spełniać warunki: zgodne z instalacją wykonaną u zamawiającego, na całość instalacji ma być wydany certyfikat gniazdo ma być zgodne z producentem wykonanego okablowania jak i reszty sieci ( wymagane do certyfikacji sieci na 25 lat) uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowane w uchwycie do osprzętu 45mm. Uniwersalne ekranowane złącze 8-pozycyjne 2GHz do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Gniazdo zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu Mosaic (45x45mm) , zawierać zacisk zapewniający mocowanie kabla i kontakt ekranu. System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta Wymienne uniwersalne wkładki ekranowane 1xRJ45 kat.6A (konfiguracja pierwotna), system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6A/ Klasa EA System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych – bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie panelu w gniazda gazów medycznych (standard AGA- MC70) umieszczone na froncie panelu, zlicowane z powierzchnią panela: - gniazdo gazów medycznych Tlen O2 – 3 szt. - gniazdo gazów medycznych Próżnia Vac – 3 szt. - gniazdo gazów medycznych Sprężone powietrze Air – 2 szt. Z podziałem na stronę monitoringu-wentylacji i infuzyjną.(2+2+1 oraz 1+1+1) Gniazda tlenu i powietrza z wewnętrznym zaworem umożliwiającym wymianę uszczelek bez zamykania dopływu gazu do instalacji oddziałowej. | TAK |  |
| 12 | Na każde stanowisko dostawca dostarczy elementy odbiorcze jak poniżej, montowane z bezpośrednim wtykiem do gniazda: Tlen O2 : Regulator przepływu 0-15 do 0-17 l/min ,z karbowaną końcówką do drenu – 1szt , Regulator przepływu 0-6 l/min, z karbowaną końcówką do drenu – 1 szt Sprężone powietrze Air : Regulator przepływu 0-15 do 0-17 l/min, z karbowana końcówką do drenu – 1 szt Ssanie : Regulator próżni z wtykiem bezpośrednio do gniazda, 70l/min +/- 10% przy – 950 mbar, materiał obudowy ABS lub równorzędny, Pojemnik do zawieszenia na szynie medycznej na jednorazowe wkłady do ssań, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem | TAK |  |
| 13 | Halogenowe źródło światła punktowego min. 20 W na giętkim ramieniu , montowane na szynie znormalizowanej | TAK |  |
| 14 | Do szyn medycznych mocowany drążek śr.30mm , dł. min.600 mm, udźwig min. 20 kg., przeznaczony do mocowanie monitora | TAK |  |
| 15 | Do szyn medycznych mocowany przegubowy maszt o dł. całkowitej minimum 1100 mm (600 + 500). Maszt o regulowanej teleskopowo wysokości w min. zakresie 600 mm, wykonany z rur ze stali nierdzewnej. Wysuwana rura teleskopu z blokadą zakończona koszem na 4 kroplówki Część do montażu pomp infuzyjnych z rur inox o średnicy 30 mm, o długości wystarczającej do przykręcenia 6 pomp infuzyjnych. | TAK |  |
| 16 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 17 | Rysunek techniczny oferowanego panelu, instrukcja obsługi- dołączyć do oferty | TAK |  |
| 18 | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
| 19 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 3 dni. | TAK |  |
| 20 | Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIb – załączyć odpowiedni dokument , Certyfikat CE. | TAK |  |
| 21 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty |  |  |
| 22 | Wymagany montaż panela, podłączenie instalacji, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr SH/1 do siwz

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH-  PRZYŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA  PANEL MEDYCZNY Z WYPOSAŻENIEM 1 STANOWISKOWY

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel nadłóżkowy – wyrób medyczny zarejestrowany w klasy Iib,zgodnie z normą 93/42/EC, z systemem szynowym, dł. Panela 2000 +/- 50 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu Możliwość wyboru koloru płyty czołowej panelu przez zamawiającego (z palety kolorów RAL). | TAK |  |
| 2 | Panel wykonany z profili Al. ciągnionych na zimno | TAK |  |
| 3 | Panel wyposażony w szyny medyczne po stronie infuzyjnej i monitoringu/wentylacji o nośności min. 20 kg każda | TAK |  |
| 4 | Panel o konstrukcji minimum trzy-komorowej, dla odseparowanego mechanicznie prowadzenia instalacji gazów medycznych, elektrycznej 230V, niskoprądowej | TAK |  |
| 5 | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376 Wszystkie zastosowane komponenty instalacji mają wymagane certyfikaty. | TAK |  |
| 6 | Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne, łatwy do utrzymania czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, śrub lub nitów, bez ostrych krawędzi. | TAK |  |
| 7 | Doprowadzenie zasilania w media gazowe oraz doprowadzenie zasilania w prąd elektryczny przez oddzielne porty w tylnej ścianie panelu – lokalizacja portów po lewej lub prawej stronie panela w zależności od instalacji w ścianie wykonanych na miejscu montażu. Gniazda gazów medycznych i elektryczne oraz teleinformatyczne umieszczone na przedniej ścianie panel, prostopadle do podłogi. Dostęp serwisowy do gniazd od czoła panela bez konieczności demontażu panela ze ściany. | TAK |  |
| 8 | Panel medyczny montowany do ściany techniką adekwatną do jej struktury ( ściany w technologii YTONG ) | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie panelu medycznego w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne: - 9 gniazd /trzy obwody x 3 gniazda/230 V/50hz z bolcem uziemiającym i z diodą kontrolną LED/ozn. kolorystyczne : białe, czerwone, zielone - gniazda wyrównania potencjału – 6 szt. Zamawiający nie dopuszcza gniazd nabudowanych. | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie panelu medycznego w wbudowane (zlicowane z powierzchnią panelu) gniazda teleinformatyczne do przesyłu danych RJ45 kat 6 (STP) typu AMP – 2 gniazda Użyte elementy mają spełniać warunki: zgodne z instalacją wykonaną u zamawiającego, na całość instalacji ma być wydany certyfikat gniazdo ma być zgodne z producentem wykonanego okablowania jak i reszty sieci ( wymagane do certyfikacji sieci na 25 lat) uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowane w uchwycie do osprzętu 45mm. Uniwersalne ekranowane złącze 8-pozycyjne 2GHz do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Gniazdo zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu Mosaic (45x45mm) , zawierać zacisk zapewniający mocowanie kabla i kontakt ekranu. System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta Wymienne uniwersalne wkładki ekranowane 1xRJ45 kat.6A (konfiguracja pierwotna), system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6A/ Klasa EA System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych – bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie panelu w gniazda gazów medycznych (standard AGA- MC70) umieszczone na froncie panelu, zlicowane z powierzchnią panela: - gniazdo gazów medycznych Tlen O2 – 2 szt. - gniazdo gazów medycznych Próżnia Vac – 2 szt. - gniazdo gazów medycznych Sprężone powietrze Air – 2 szt. z podziałem na stronę monitoringu-wentylacji i infuzyjną.(1+1+1 oraz 1+1+1) - gniazdo odciągu gazów anestetycznych Gniazda tlenu i powietrza z wewnętrznym zaworem umożliwiającym wymianę uszczelek bez zamykania dopływu gazu do instalacji oddziałowej. | TAK |  |
| 12 | Na każde stanowisko dostawca dostarczy elementy odbiorcze jak poniżej, montowane z bezpośrednim wtykiem do gniazda: Tlen O2 : Regulator przepływu 0-15 do 0-17 l/min ,z karbowaną końcówką do drenu – 1szt , Regulator przepływu 0-6 l/min, z karbowaną końcówką do drenu – 1 szt Sprężone powietrze Air : Regulator przepływu 0-15 do 0-17 l/min, z karbowana końcówką do drenu – 1 szt Ssanie : Regulator próżni z wtykiem bezpośrednio do gniazda, 70l/min +/- 10% przy – 950 mbar, materiał obudowy ABS lub równorzędny, Pojemnik do zawieszenia na szynie medycznej na jednorazowe wkłady do ssań, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem | TAK |  |
| 13 | Halogenowe źródło światła punktowego min. 20 W na giętkim ramieniu , montowane na szynie znormalizowanej | TAK |  |
| 14 | Do szyn medycznych mocowany drążek śr.30mm , dł. min.600 mm, udźwig min. 20 kg., przeznaczony do mocowanie monitora | TAK |  |
| 15 | Do szyn medycznych mocowany przegubowy maszt o dł. całkowitej minimum 1100 mm (600 + 500). Maszt o regulowanej teleskopowo wysokości w min. zakresie 600 mm, wykonany z rur ze stali nierdzewnej. Wysuwana rura teleskopu z blokadą zakończona koszem na 4 kroplówki Część do montażu pomp infuzyjnych z rur inox o średnicy 30 mm, o długości wystarczającej do przykręcenia 6 pomp infuzyjnych. | TAK |  |
| 16 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 17 | Rysunek techniczny oferowanego panelu, instrukcja obsługi- dołączyć do oferty | TAK |  |
| 18 | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
| 19 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 3 dni. | TAK |  |
| 20 | Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIb – załączyć odpowiedni dokument , Certyfikat CE. | TAK |  |
| 21 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty |  |  |
| 22 | Wymagany montaż panela, podłączenie instalacji, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -   – WÓZEK ZABIEGOWY

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych | TAK |  |
| 3 | Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy ok. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem | TAK |  |
| 5 | 3 blaty robocze, wykonane z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x800x 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru koloru płyty HPL | TAK |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg | TAK |  |
| 9 | Płyta górnego blatu z wycięciem w postaci uchwytu do przetaczania, uchwyt i blat stanowią jedną całość | TAK |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 11 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 12 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -   – MEBLE MEDYCZNE

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble zapewniające komfort i długotrwałe użytkowanie, dostosowane do potrzeb jednostek służby zdrowia. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja mebli oparta na anodowanych profilach zamkniętych aluminiowych o przekroju 25x25. | TAK |  |
| 3 | W zestawie: 1.Szafka z pólkami szer. 800 mm 2.Szafka z szufladami ( 3 szt) o szer.600 mm 3.Szafka pod umywalkę 4.Szafka pod zlewozmywak 5.Blat roboczy szer. 600 mm, dł. 2900 mm 6.Szafki wiszące,zamykane z pólkami szer.600 mm, wys. 600 mm, gł. 360 mm -3 szt. | TAK |  |
| 4 | Elementy łączące profile wykonane z tworzywa ABS wzmocnione wewnątrz zatopionym elementem metalowym o dużej odporności mechanicznej | TAK |  |
| 5 | Wszystkie przednie krawędzie pionowe mebli wykonane z profili typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed ewentualnymi urazami | TAK |  |
| 6 | Szkielet mebli wypełniony płytą wiórową obustronnie laminowaną lub z płyty MDF | TAK |  |
| 7 | Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty melaminowej, a krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości min 2 mm | TAK |  |
| 8 | Blat roboczy charakteryzujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne, wykonane z płyty meblowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym o grubości min 28 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości min 2 mm. | TAK |  |
| 9 | Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC | TAK |  |
| 10 | Szafki stacjonarne osadzone na nóżkach o wysokości min. 120mm z regulacją wysokości umożliwiającą niwelowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 11 | Zawiasy typu CLIP TOP Blum z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie z systemem samodomykania. Dożywotnia gwarancja producenta. | TAK |  |
| 12 | Prowadnice szuflad metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Dożywotnia gwarancja producenta | TAK |  |
| 13 | Szafy zamykane zamkami patentowymi. | TAK |  |
| 14 | Uchwyty metalowe | TAK |  |
| 15 | W blacie wykonane otwory do montażu u,ywalki i zlewozmywaka | TAK |  |
| 16 | Kolorystyka blatów i płyt wiórowych do wyboru przez użytkowników z palet kolorystycznych popularnych producentów płyt | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | TAK |  |
| 18 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

3.Przed wykonaniem bezwzględnie wymagany pomiar na miejscu budowy

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość leża wózka min 650 mm | TAK |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 7 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
| 8 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK |  |
| 9 | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | TAK |  |
| 10 | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
| 11 | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | TAK |  |
| 14 | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 17 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 18 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 19 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -  ZESTAW SANITARNY: –DOZOWNIK NA MYDŁO + DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY + POJEMNIK NA RĘCZNIKI

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik na mydło, dozownik na środek dezynfekcyjny o następujących parametrach: |
| 1 | Dozownik bezdotykowy w systemie zamkniętym, pojemność 1 l | TAK |  |
| 2 | Dozownik na fotokomórkę, zasilany bateriami, z sygnalizacją zużycia baterii | TAK |  |
| 3 | Dozownik zabezpieczony kluczykiem | TAK |  |
| 4 | Pojemniki na środek dezynfekcyjny/mydło jednorazowe | TAK |  |
| 5 | Elementy dozownika bez bezpośredniego kontaktu z mydłem/środkiem dezynfekcyjnym | TAK |  |
| 6 | Możliwość mycia obudowy w myjni | TAK |  |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe |
| 1 | Pojemnik na ręczniki pojedyncze wykonany ze stali nierdzewnej matowej | TAK |  |
| 2 | pojemność do 500 szt. ręczników | TAK |  |
| 3 | okienko do kontroli ilości ręczników | TAK |  |
| 4 | zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym | TAK |  |
| 5 | zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |

Uwaga:

# 1. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -  ODBIORNIK TV

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlacz LED Rozmiar w calach : 55 Rozdzielczość: 3 840 x 2 160 | TAK |  |
| 2 | Wejścia i Wyjścia Wyjście audio (minijack) x 1 Wejście komponentowe (Y / Pb / Pr) x 1 Wejście kompozytowe (AV) x 1 (w użyciu jako komponentowe Y) Wyjście cyfrowe audio (optyczne) x 1 Wejście DVI Audio (Mini Jack): Nie Ethernet (LAN) x 1 HDMI x 4 Wejście PC Audio (Mini Jack): Nie Wejście PC (D-sub): Nie Wejście RF (naziemne / kablowe) x 1 Wejście RF (satelitarne) x 2 USB x 3 Scart x 1 Gniazdo CI x 1 IR out | TAK |  |
| 3 | Odświeżanie: 1 000 Hz Tuner DTV: 2 x DVB-T / C / S2 | TAK |  |
| 4 | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 5 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 6 | Certyfikat ISO 9001 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/7 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - BIURKO

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary biurka: Szerokość 2000 mm Głębokość 800 mm Wysokość 680 mm | TAK |  |
| 2 | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej laminatem HPL lub melaminą , płyty grubości 22-25 mm, kolorystyka blatu do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Krawędż blatu trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm | TAK |  |
| 4 | W blacie przelotka kablowa | TAK |  |
| 5 | Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju min. 35mmx20mm, lub innego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego , grubość ścianki min.2mm | TAK |  |
| 6 | Nogi biurka przykręcane do konstrukcji stelaża , okrągłe o średnicy min. 40 mm lub z profilu prostokątnego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego, grubość ścianki min. 2mm Gniazda mocowania nóg w stelażu wykonane z metalu ( złącze śrubowe) Noga wyposażona w stopkę poziomującą z regulacją | TAK |  |
| 7 | Wyposażone w wózek na komputer wykonany z materiałów jak powyżej, o wymiarach: Szerokość 520 mm Głębokość 28 mm Wysokość 56 mm Wyposażony w 4 kółka o średnicy 40mm | TAK |  |
| 8 | Wyposażone w kontener stanowiący uzupełnienie biurka o wysokości dosto sowanej do schowania pod biurko, o następującej charakterystyce: Szerokość 350 mm Głębokość 400 mm Wysokość 560 mm Obudowa, fronty i plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty Kontener posiada trzy szuflady, + wkładka organizacyjna Kontener posiada uchwyt metalowy Kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową , blokujący jednocześnie trzy szuflady Prowadnice szuflad łożyskowane (kulkowe), zapewniające wysuw szuflady w zakresie 90% Wyposażony w 4 kółka o fi 65 mm |  |  |
| 9 | Malowanie elementów metalowych proszkowe w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym przed realizacją zamówienia | TAK |  |
| 10 | Wymagany certyfikat zgodności z normami EN 527-1, EN-527-2 | TAK |  |
| 11 | Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) | TAK |  |
| 12 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego biurka | TAK |  |
| 12 | Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne | TAK |  |
| 13 | Deklaracja CE | TAK |  |
| 14 | Certyfikat ISO | TAK |  |

Uwaga:

1. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależna uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego posiadającego – w przypadku Polski – Polskiego centrum Akredytacji (PCA) , w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej – każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik SH/8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH -  FOTEL BIUROWY

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel biurowy obrotowy na kółkach, tapicerowany | TAK |  |
| 2 | Siedzisko, oparcie Regulacja wysokości 450-580 mm Szerokość siedziska w najszerszym miejscu min.500 mm Szerokość oparcia w najszerszym miejscu min. 450 mm Wysokość oparcia min. 530 mm | TAK |  |
| 3 | Wykonany z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym | TAK |  |
| 4 | Podstawa pięcioramienna poliamidowa w kolorze grafitowym, z kółkami do powierzchni miękkiej (wykładzina dywanowa) | TAK |  |
| 5 | Oparcie i siedzisko połączone łącznikiem. | TAK |  |
| 6 | Podłokietniki przykręcane od spodu siedziska , nieruchome, w kolorze grafitowym | TAK |  |
| 8 | Oparcie i siedzisko z pianki wylewanej, tapicerowane tkaniną , w kolorze grafitowym | TAK |  |
| 9 | Tapicerka o fakturze tkanej, skład: 95% wełna, 5 % poliamid Wytrzymałość na ścieranie 150 000 cykli w skali Martindala | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 11 | Do oferty należy załączyć: | TAK |  |
| 11.1 | Karta katalogowa wzorcowej tapicerki | TAK |  |
| 11.2 | Atesty potwierdzające spełnienie norm EN 1021-1, EN-1021-2 | TAK |  |
| 11.3 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego fotela | TAK |  |
| 11.4 | Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 | TAK |  |
| 11.5 | Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) | TAK |  |

Uwaga:

1. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależna uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego posiadającego – w przypadku Polski – Polskiego centrum Akredytacji (PCA) , w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej – każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik SH/9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - Sofa

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sofa wypoczynkowa | TAK |  |
| 2 | Siedzisko, oparcie Wymiary: Szerokość 2000 mm Głębokość 600 mm Wysokość 800 mm | TAK |  |
| 3 | Stelaż metalowy, wykonany z rury średnicy 22mm, chromowanej | TAK |  |
| 4 | Podłokietniki z nakładkami | TAK |  |
| 5 | Oparcie i siedzisko z pianki wylewanej, tapicerowane w całości tkaniną , w kolorze do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 6 | Tapicerka o fakturze tkanej, skład: 95% wełna, 5 % poliamid Wytrzymałość na ścieranie 100 000 cykli w skali Martindala | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 8 | Do oferty należy załączyć: | TAK |  |
| 8.1 | Karta katalogowa wzorcowej tapicerki |  |  |
| 8.2 | Atesty potwierdzające spełnienie norm EN 1021-1, EN-1021-2 | TAK |  |
| 8.3 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego fotela | TAK |  |
| 8.4 | Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 | TAK |  |
| 8.5 | Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) | TAK |  |

Uwaga:

1. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależna uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego posiadającego – w przypadku Polski – Polskiego centrum Akredytacji (PCA) , w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej – każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik SH-10 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - SZAFA AKTOWA

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:……………………………………………….. ; Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa biurowa dwudrzwiowa | TAK |  |
| 2 | Wymiary szafy Szerokość 800 mm Głębokość 400 mm (+5%) Wysokość 180 cm(+/- 2%) | TAK |  |
| 3 | Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 5 | Półki (4 szt.), regulacja półek co 32 mm, montowane przy pomocy systemu zapobiegającemu ich wypadnięciu | TAK |  |
| 6 | Wyposażona w zamek baskwilowy , 3 pkt. na jednym skrzydle, listwa przymykowa | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni | TAK |  |
| 8 | Cokół, metalowe stopki z regulacją wysokości | TAK |  |
| 9 | Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) | TAK |  |
| 10 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego biurka | TAK |  |
| 11 | Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne | TAK |  |
| 12 | Deklaracja CE | TAK |  |
| 13 | Certyfikat ISO | TAK |  |

Uwaga:

1. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależna uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego posiadającego – w przypadku Polski – Polskiego centrum Akredytacji (PCA) , w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej – każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik  SH/11 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - - BIURKO DWUSTANOWISKOWE

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary biurka: Szerokość 2700 mm Głębokość 800 mm Wysokość 680 mm | TAK |  |
| 2 | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej laminatem HPL lub melaminą , płyty grubości 22-25 mm, kolorystyka blatu do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Krawędż blatu trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm | TAK |  |
| 4 | W blacie przelotka kablowa | TAK |  |
| 5 | Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju min. 35mmx20mm, lub innego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego , grubość ścianki min.2mm | TAK |  |
| 6 | Nogi biurka przykręcane do konstrukcji stelaża , okrągłe o średnicy min. 40 mm lub z profilu prostokątnego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego, grubość ścianki min. 2mm Gniazda mocowania nóg w stelażu wykonane z metalu ( złącze śrubowe) Noga wyposażona w stopkę poziomującą z regulacją | TAK |  |
| 7 | Wyposażone w wózek na komputer – 2 szt - wykonany z materiałów jak powyżej, o wymiarach: Szerokość 520 mm Głębokość 28 mm Wysokość 56 mm Wyposażony w 4 kółka o średnicy 40mm | TAK |  |
| 8 | Wyposażone w kontenery – 2 szt- stanowiące uzupełnienie biurka o wysokości dostosowanej do schowania pod biurko, o następującej charakterystyce: Szerokość 350 mm Głębokość 400 mm Wysokość 560 mm Obudowa, fronty i plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty Kontener posiada trzy szuflady, + wkładka organizacyjna Kontener posiada uchwyt metalowy Kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową , blokujący jednocześnie trzy szuflady Prowadnice szuflad łożyskowane (kulkowe), zapewniające wysuw szuflady w zakresie 90% Wyposażony w 4 kółka o fi 65 mm | TAK |  |
| 9 | Malowanie elementów metalowych proszkowe w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym przed realizacją zamówienia | TAK |  |
| 10 | Wymagany certyfikat zgodności z normami EN 527-1, EN-527-2 | TAK |  |
| 11 | Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) | TAK |  |
| 12 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego biurka | TAK |  |
| 12 | Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne | TAK |  |
| 13 | Deklaracja CE | TAK |  |
| 14 | Certyfikat ISO | TAK |  |

Uwaga:

1. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależna uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego posiadającego – w przypadku Polski – Polskiego centrum Akredytacji (PCA) , w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej – każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 4

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

# w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

# Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

# Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

# Oświadczam, że:

# Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

# …………………., dnia ………………………				…………………………………………………………

# (podpis osoby upoważnionej

# do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 						 _______________________

(miejscowość i data) 		Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby 	upoważnionej do składania oświadczeń woli w 	imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp