Kraków, 07.02.2014

EZP-271-2/12/2014/p-3

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż paneli przyłóżkowych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/12/2014- pismo 3

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy: parametrów technicznych wyposażenia dla 1 łóżka/stanowiska dot. paneli w poz. 1, 2 , 3 i 4 wg tabeli „Zestawienia paneli” Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści elementy odbiorcze wg poniższego opisu:

1. Regulator przepływu dla tlenu 0 – 17l/min, z karbowaną końcówka dla drenu montowany do szyny medycznej, połączenie z punktem poboru gazów medycznych za pomocą elastycznego węża zakończonego  wtykiem kątowym,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

2. Regulator przepływu dla tlenu 0-6l/min, z karbowaną końcówka dla drenu montowany do szyny medycznej, połączenie z punktem poboru gazów medycznych za pomocą elastycznego węża zakończonego  wtykiem kątowym,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

3. Regulator przepływu dla sprężonego powietrza 0-17l/min, z karbowaną końcówka dla drenu montowany do szyny medycznej, połączenie z punktem poboru gazów medycznych za pomocą elastycznego węża zakończonego  wtykiem kątowym,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

4. Regulator próżni 30l/min przy -950mbar, montowany do szyny medycznej, połączenie z punktem poboru gazów medycznych za pomocą elastycznego węża zakończonego  wtykiem kątowym  + pojemnik do zawieszenia na szynie medycznej na jednorazowe wkłady do ssań, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski