Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Kraków, 20.10.2014r.

EZP-271-2/156/2014/p-3

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wewnętrzną i rozbudowę segmentu A Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr sprawy EZP-271-2/156/2014 pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wysokości procentowej faktur przejściowych z 85% na 90%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3

Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnej z zaproponowaną w siwz, czyli na poziomie 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia

Pytanie 94

Czy istnieje możliwość otrzymania kosztorysów w wersji edytowalnej?

Odpowiedź: Brak możliwości. Kosztorysy przekazano tylko w wersji pdf.

Pytanie 5

Pozycja czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych obejmuje 9 sztuk słupów, podczas gdy 4 z nich będą fabrycznie nowe, natomiast 5 będzie musiało zostać poddane regeneracji. Czy uwzględnić dodatkową pozycję kosztorysową na regenerację owych słupów?

Odpowiedź: Nie dotyczy zakresu projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych segment A.

Pytanie 6

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej demontażu istniejących koryt kablowych, stąd brak informacji dotyczących długości istniejących tras. Czy demontaż koryt ma zostać uwzględniony jako dodatkowa nieujęta pozycja w przedmiarze? Wtedy jaka jest długość istniejących tras?

Odpowiedź: Szacunkowa długość istniejących tras kablowych wynosi 590mb. Demontaż należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 7

Brak w opisie i przedmiarze przepustów do uziemień HDE – znajdują się tylko na rysunkach. Czy mają one zostać uwzględnione jako dodatkowa nieujęta pozycja w przedmiarze?

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 8

Brak informacji dotyczących pionowych odejść instalacji odgromowej dla przybudówki A1. Czy należy uwzględnić dodatkową ilość drutu ocynkowanego? Stąd wynika też pytanie kolejne.

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 9

Brak informacji dotyczących złącz kontrolnych dla przybudówki A1. Czy należy je dodatkowo uwzględnić?

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 10

Brak ilości złącz kontrolnych istniejących. Należy wymienić obudowy skrzynek probierczych. Pozycja ta nie występuje w przedmiarze, czy ma ona zostać uwzględniona jako dodatkowa nieujęta pozycja?

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 11

W opisie technicznym znajduje się wzmianka o lince LgY 35mm2 do łączenia lokalnych szyn uziemiających z bednarką. Brak tejże linki w przedmiarze, czy ma ona zostać uwzględniona jako dodatkowa nieujęta pozycja?

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 12

Z opisu wynika również konieczność umieszczenia lokalnych szyn uziemiających w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach zawierających panele medyczne nadłóżkowe, gdyż każdy panel ma zostać połączony z lokalną szyną. Na rysunkach brak dużej ilości lokalnych szyn wyrównawczych. Czy mają one zostać uwzględnione dla każdego takiego pomieszczenia i dodane do przedmiaru?

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 13

Linie zewnętrzne. Zasilanie segmentu A z głównej stacji prowadzone jest trzema ciągami kabli 4xYKXS 1x240, co daje łącznie 12 żył. Trasa kabli w przedmiarze podzielona jest na kilka odcinków. W rowach kablowych uwzględnionych jest 12 żył, natomiast w kanałach oraz wewnątrz budynku uwzględniono jedynie 3 żyły, co znacznie zaniża sumaryczną ilość kabla. Czy należy uwzględnić dodatkową ilość jako pozycję nieujętą w przedmiarze?

Odpowiedź: W przedmiarze w pozycjach 3.2, 3.3, 3.4 należy uwzględnić 12 żył kabla.

Pytanie 14

Linie zewnętrzne. Dla kabla YKY 4x120 występuje niezgodność w sumarycznej długości. Nie zgadza się długość ułożona wewnątrz budynku, która według rysunków jest większa niż w przedmiarze. Czy uwzględnić dodatkową ilość kabla jako pozycję nieujętą w przedmiarze?

Odpowiedź: Ilość kabla bez zmian.

Pytanie 15

Dla opraw A1, A2, C1, C2, D2, F1 i EW1 ilości znajdujące się na rysunkach są większe niż ilości podane w przedmiarze. Czy uwzględnić brakujące oprawy jako dodatkowe pozycję nieujęte w przedmiarze?

Odpowiedź: W przedmiarze należy przyjąć ilości:

Oprawa A1 – 255szt.,

Oprawa A2 – 155szt.,

Oprawa C1 – 56szt.,

Oprawa C2 – 23szt.,

Oprawa D2 – 3szt.,

Oprawa F1 – 22szt.,

Oprawa EW1 – 42szt.

Pytanie 16

Przepompownia. Proszę o wyjaśnienie: Brak na rysunku ES-PK-01 lokalizacji szafy sterowniczej SPK_S. Brak w przedmiarze rozbudowy rozdzielnicy RBSz-26. Brak na schemacie szafy sterowniczej SPK_S typu przewodu do sterowników.

Odpowiedź: Nie dotyczy proj. inst. elektrycznych wewn. segm. A.

Pytanie 17

Przepompownia. W przedmiarze w pozycji 2 jest 25m a uchwytów w pozycji 1 na 50m, ile ma być metrów rury?

Odpowiedź: Nie dotyczy proj. inst. elektrycznych wewn. segm. A.

Pytanie 18

Jaka ilość przejść p.poż do wykonania, czy trzeba je wykonywać dla starych koryt o ile one zostają? (brak rzutów istniejących tras koryt)

Odpowiedź: Budynek ”A” po remoncie ma być kompletny pod względem ochrony PPOŻ, tzn. przejścia PPOŻ zarówno instalacji które zostają stare i te które są nowoprojektowane muszą być uszczelnione.

Pytanie 19

Proszę o przesłanie schematów 4 tymczasowych, 6 polowych rozdzielni RN-W

Odpowiedź: W załączeniu -plik RN_W 6_schemat tymczasowej rozdzielni.pdf

Pytanie 20

Proszę o podanie mocy tymczasowych UPS-ów

Odpowiedź: Po uzgodnieniu z przedstawicielem Szpitala na czas remontu należy wykorzystać istniejący UPS będący własnością Szpitala.

Pytanie 21

Ponieważ WLZ-y zasilające pomieszczenia na poz. P0 (Klinika Hematologii) oraz na poz. P1  (Oddział żywienia leczniczego) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, proszę o podanie jaki typ zabezpieczeń mechaniczny należy wykonać oraz długość WLZ-ów do zabezpieczenia ?.

Odpowiedź: Należy założyć rury dzielone A PS AROT. Średnicę rur ochronnych należy dostosować na roboczo na budowie w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie 22

Brak w przedmiarze i w zestawieniu materiałów kabli: 5xYKY 1x185; NHXH-FE 3x2,5; YKY 5x25; YKY 5x6. Kable te znajdują się na schemacie zasilania czy należy je uwzględnić ?

Odpowiedź: Powyższe należy uwzględnić w przedmiarze.

Pytanie 23

Jaka jest lokalizacja baterii kondensatorów ? Nie ma jej zaznaczonej na planach.

Odpowiedź: Baterie kondensatorów zlokalizowane są w pomieszczeniu rozdz. elektrycznej A-01. Należy je zamontować w miejscu lokalizacji tymczasowych rozdzielni RN-W.

Pytanie 24

Pomiędzy schematem zasilania a schematami poszczególnych rozdzielni występują różnice w przekrojach kabla na poszczególnych trasach:

| Różnice Kabel | skąd | dokąd | Poziom |
| --- | --- | --- | --- |
| Schemat Zasilania | Schemat Rozdzielnicy |  |  |  |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsn_II (PO1) | RPsn | P4 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsn_II (PO1) | RWsn | P4 |
| YKYżo 5x25 | YKYżo 5x16 | 1RAGsn_II (PO1) | istn. RKOZ | P4 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsz (PO1) | 1RAsz1 | P01 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsz (PO1) | 1RAsz2 | P0 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsz (PO1) | 1RAsz6 | P4 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 3x10 | 1RUPS (PO1) | 1TUPS3 | P1 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 3x10 | 1RUPS (PO1) | 1TUPS4 | P2 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 3x10 | 1RUPS (PO1) | 1TUPS5 | P3 |

Których kabli należy użyć na wymienionych odcinkach ?

Odpowiedź: Należy użyć kabli wg powyższego zestawienia

| Różnice Kabel | skąd | dokąd | Poziom |
| --- | --- | --- | --- |
| Schemat Zasilania | Schemat Rozdzielnicy |  |  |  |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsn_II (PO1) | RPsn | P4 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsn_II (PO1) | RWsn | P4 |
| YKYżo 5x25 | YKYżo 5x16 | 1RAGsn_II (PO1) | istn. RKOZ | P4 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsz (PO1) | 1RAsz1 | P01 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsz (PO1) | 1RAsz2 | P0 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 5x16 | 1RAGsz (PO1) | 1RAsz6 | P4 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 3x10 | 1RUPS (PO1) | 1TUPS3 | P1 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 3x10 | 1RUPS (PO1) | 1TUPS4 | P2 |
| YKYżo 5x10 | YKYżo 3x10 | 1RUPS (PO1) | 1TUPS5 | P3 |

Pytanie 25

W przypadku trasy kablowej z 1RAGsz do 2RAGsz, na schemacie zasilania oraz schemacie 1RAGsz jest podany kabel YKYżo 5x50 natomiast na schemacie 2RAGsz jest podany kabel YKYżo 5x70. Którego kabla należy użyć na tej trasie ?

Odpowiedź: Należy użyć kabel YKYżo 5x50

Pytanie 26

W przedmiarze oraz w bilansie mocy jest podane że 1RAGsz jest połączone z baterią kondensatorów za pomocą przewodu 5xYLY 1x10 a na schemacie 1RAGsz jest podany przewód 5xYLY 1x16. Którego przewodu należy użyć ?

Odpowiedź: Należy użyć kabel 5xYLY 1x50.

Pytanie 27

W opisie jest zapisane żeby instalować tylko gniazda pojedyncze a na planach oraz w przedmiarze i zestawieniu materiałów występują także gniazda podwójne. Czy zastąpić gniazda podwójne gniazdami pojedynczymi instalowanymi we wspólnej ramce ?

Odpowiedź: Gniazda z oznaczeniem „2” należy traktować jak dwa gniazda pojedyncze w ramce dwukrotnej.

Pytanie 28

Co zasila wypust WBppoż na rys. E-R21 P0 instalacja siły i gniazd ?

Odpowiedź: Wypust WBppoż zasilany jest z obwodu 2RAsn2/11 i zasila elektromechaniczną bramkę przeciwpożarową w pom. A0-K2

Pytanie 29

Brak schematów tablic 2RAsz2 i 2RAsn2 w dokumentacji, proszę o ich przesłanie.

Odpowiedź: Schemat tablic został załączony do dokumentacji (rysunku nr E-S20). Wkradł się błąd w nazwie pliku. Jest: E-S20_SCHEMAT TABLIC 1RAsn2, 1RAsz2.pdf powinno być: 	E-S20_SCHEMAT TABLIC 2RAsn2, 2RAsz2.pdf

Pytanie 30

Brak w przedmiarze i zestawieniu materiałów gniazda przeciw wybuchowego 16A/230V p/t. Czy uwzględnić dodatkowa pozycje kosztorysową na owe gniazdo przeciw wybuchowe ?

Odpowiedź: Należy uwzględnić powyższe w przedmiarze.

Pytanie 31

Na rysunkach (rzuty instalacji elektrycznych oświetlenia) oprawy typu N występują z oznaczeniami N1, N2, N3, N4 - czy są jakieś różnice między nimi ?

Odpowiedź: Są to te same oprawy. N1, N2, N3, N4 to są oznaczenia do jakiej grupy są oprawy przyporządkowane.

Pytanie 32

Brak pozycji wypustów w przedmiarze oraz zestawieniu materiałów. Czy uwzględnić dodatkowa pozycje kosztorysową na owe wypusty ?

Odpowiedź: Należy uwzglednić dodatkowe pozycje kosztorysową. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem uzupełniającym do projektu wykonawczego.

Pytanie 33

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź: W załączeniu pliki: op.geolog.Seg,ent_A_listopad2012.pdf; Segment_A_zal1.JPG; Segment_A_zal2.jpg

Pytanie 34

Proszę o podanie przykładowego producenta oraz serii przyborów sanitarnych i armatury.  Zapis w projekcie wod-kan-co-ct, pkt 3.2, iż "Dopuszcza się zastosowanie równorzędnych urządzeń" nie ma odniesienia, gdyż nie podano przykładowego producenta i serii przyborów i armatury.

Odpowiedź: Baterie i wszelkiego rodzaju zawory producent np. Krakowska Fabryka Armatur, Vavlex, stelaże  do wc np. Geberit, przybory ceramiczne np., firmy Koło, rury kanalizacyjne niskoszumowe np. Geberit Silent –bd20(piony), Geberit Silent-PP(podejścia do urządzeń; rury wodociągowe ze stali nierdzewnej np. Geberit Mapress Edelstahl (poziomy i piony), podejścia do urządzeń z rur np. Geberit Mepla

Pytanie 35

Proszę o podanie materiału, z jakiego ma być wykonany brodzik dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Nie należy przewidywać brodzika ale wpust podłogowy dostosowany do wykładzin PCV ponieważ część posadzki w spadkach do wpustu będzie pełniła funkcję brodzika. Wpust np. wpust podłogowy EXPRESS’EAU nr 30718094

Pytanie 36

Proszę o informację, czy przetargiem objęte są również poręcze dla niepełnosprawnych, uchwyty, siedziska prysznicowe. Jeśli tak, proszę o podanie ilości, wskazania branży oraz pozycji przedmiarowej, w której należy ująć ww przybory.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 37

Prosimy o udostepnienie czytelnego rysunku A43. Detal w zakresie połączenia bocznego z żyletką betonowa jest całkowicie nieczytelny.

Odpowiedź: Szczegóły zostaną wyjaśnione w trybie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

Pytanie 38

Prosimy o informacje czy przyłącz cwD2x125 biegnący przy północno-zachodnim narożniku budynku A1 jest przyłączem czynnym.

Odpowiedź: Jest przyłączem czynnym

Pytanie 39

Dot. instalacji wentylacji i klimatyzacji: w opisie technicznym pkt.5 "Instalacja wody lodowej" jest zapis: "parametry agregatu wg zał. 2". W załączniku tym nie ma parametrów agregatu, a jest zestawienie instalacji. Oferent prosi o udostępnienie prawidłowego załącznika z danymi agregatu.

Odpowiedź: W numerze załącznika wkradł się błąd, ma być wg zał 3 na str. 2 w tabeli

|  | Agregat chłodniczy z pompą ciepła z pompą obiegowa, automatyką agregatu oraz ze starterem wg wytycznych AKPIA | Agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 311kW, o wskaźniku EER-2,56 oraz ESEER-3,96, ilość sprężarek-4; poziom hałasu dla 250Hz-92dB, poziom mocy akustycznej 68dB(A), masa 2674kg, wymiary 3800x2233x2251mm, odległości serwisowe: wzdłuż dłuższego boku 1,1m, wzdłuż krótszego boku z jednej strony 0,7m z drugiej strony 2,41m ze względu na drzwiczki rewizyjne. Parametry pracy 7/12oC, czynnik chłodniczy glikol 35% | 1 | 122 | 400 | Dach część nowobudowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 40

„Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy zabezpieczyć zasilanie dla pomieszczeń wyłączonych z remontu. W pomieszczeniu rozdzielni A01-16 należy ustawić 4 tymczasowe rozdzielnie RN-W, 6 polowe (poz. przedm. el. 1.1.4) z których na czas remontu  należy zasilić obwody pozostające w trakcie remontu pod napięciem. Dodatkowo w trakcie demontażu istniejącego UPS-a należy zapewnić zasilanie gwarantowane z tymczasowych UPS-ów.” Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższy zakres robót, gdyż brak schematów dla rozdzielni tymczasowych i informacji na temat UPS-ów.

Odpowiedź: Problem  zasilań pomieszczeń wyłączonych z remontu zostanie rozwiązany w trakcie realizacji w oparciu o uzgodniony harmonogram. Wykonawca winien przewidzieć rezerwę finansowa na wykonanie prac tymczasowych w tym zakresie wynikających z utrzymania ruchu w obiekcie czynnym

Pytanie 41

Zakres ślusarki aluminiowej: w specyfikacji technicznej podany jest parametr izolacyjności termicznej dla całego okna Uw<1,5 W/m2K, do tego wypełnienie(szkło) ma mieć parametr Ug=0,5 W/m2K. W zakresie fasady podany jest parametr izolacyjności termicznej dla całego przeszklenia Uw<1,2 W/m2K, do tego wypełnienie ma mieć parametr Ug=0,5 W/m2K.

Czy można zastosować szyby o innym parametrze Ug (wyższym) jeśli będzie spełniony warunek dla Uw całego przeszklenia i okna?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem

PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIE DOKUMENTEM UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.

Inż. Jan Zasowski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych