Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Kraków, 23.10.2014r.

EZP-271-2/156/2014/p-5

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wewnętrzną i rozbudowę segmentu A Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr sprawy EZP-271-2/156/2014 pismo 5

W przebudowie budynku musi być ujęta dostawa i montaż urządzeń aktywnych opisanych w "VII-1 PW instalacje słaboprądowe - SPECYFIKACJE":

- B5 (48) 10/100/1000 AT-POE RJ45 ports, (2) combo SFP ports, (2)10G ports, (2) dedicated stacking ports and external RPS connector - B5K125-48P2* - 20szt

- Dual Radio 802.11a/b/g/n indoor access point with external dual-band antenna - WS-AP3620* - 20 szt

Każda szafa rack musi zostać wyposażona w:

- 5 urządzeń aktywnych + 5 zasilaczy dedykowanych PoE

- listwy zasilające zarządzające, mają być one wpięte do posiadanego systemu Sentry Power Manager

- każda listwa posiada funkcjonalność zdalnego zrządzania gniazdami (zał./wył.)

- pełna współpraca z systemem zarządza

- możliwość sekwencyjnego uruchamiania poszczególnych gniazd na listwie

- UPS

- UPS monitoring i zarządzanie zdalne poprzez SNMP

- montaż w szafie rack

- min. potrzymanie podczas pracy na bateriach 10 min przy pełnym obciążeniu

- do szaf IT ma być doprowadzone zasilanie ( podłączone UPS )

- zasilanie może być wprowadzone bezpośrednio do szaf IT lub montaż pod tynkowy na ścianie uniemożliwiające przypadkowe rozpięcie.

PPD ( Punkt dystrybucyjny ) musi zostać podłączony w topologi podwójnej gwiazdy do GPD ( główny punkt dystrybucyjny) i Serwerownia w budynku J poprzez kabel światłowodowy OM4.

Koszt rozbudowy licencji jeżeli wystąpi taka potrzeba jest po stronie wykonującego. Wykonawca musi zapewnić min. 3 letnią gwarancje i wsparcie techniczne.

UWAGA! W związku z posiadaną przez Zamawiającego infrastruktury sieciowej firmy Enterasys Zamawiający podaje zamawiane niezbędne elementy  używając nazewnictwa i numerów katalogowych urządzeń ww. firmy. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy pełna integracje z systemem zarządzania NetSight i kontrolerów sieci WiFi firmy Enterasys. Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM4

| Opis: | Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria OM4 |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | IEC 60322 część 1 i 2 (palność) IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) IEC 61034 część 1 i 2 (emisja dymu), |
| Konstrukcja: | 12 włókien 50/125µm w buforze 250(m w luźnej tubie |
| Właściwości mechaniczne: | Liczba włókien | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciężar (nom. kg/km) | Naprężenia podczas instalacji (N) | Odporność na zgniecenia (N) | Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) |
|  | 12 | 6,4 | 48 | 1250 | 1000 | 140 |
| Parametry optyczne: | Tłumienie 850nm (dB/km) | Tłumienie 1300nm (dB/km) | Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) | Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm (MHz*km) |
|  | < 2,7 | < 0,7 | > 1500 | > 500 |
| Temperatura pracy (°C): | -20° do +70° |
| Osłona zewnętrzna: | LSZH, kolor niebiesko-zielony |

W ofercie należy ująć podłączenie nieremontowanych części budynku w zakresie instalacji słaboprądowych, (okablowanie strukturalne, ppoż.)

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. NOWE TERMINY

SKŁADANIA OFERT: 10.11.2014r. do godz. 10:45

OTWARCIA OFERT: 10.11.2014R GODZ. 11:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.

Inż. Jan Zasowski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych