Uniwersytecki  Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0-12 658-20-11; fax: 0-12 658-10-81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 24.04.2015r

EZP-271-2/41/2015/p4

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia Kuchni w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  Identyfikator: EZP-271-2/41/2015 pismo3

W dniu 17.04.2015  podczas wizji lokalnej w kuchni szpitalnej , w udostępnionych pomieszczeniach stwierdziliśmy m.in. brak wykonanego zasilania elektrycznego do wymienionych w formularzu cenowym poniższych urządzeń :

1. Pomieszczenie C01-8   Magazyn Warzyw i ziemniaków brak zasilania do pozycji nr.6 formularza cenowego, szafa chłodnicza szt 3 wg. karty K-10

2. Pomieszczenie C01-17 Magazyn pieczywa brak zasilania do pozycji nr. 2 formularza cenowego, szafa mroźnicza szt. 3 wg.karty K-24

3. Pomieszczenie C01-15A Suszenie wózków brak zasilania do pozycji nr.1 formularza cenowego, kurtyna powietrzna z nadmuchem szt. 2 wg. karty K-22

4. Pomieszczenie C01-29 Magazyn dobowy brak zasilania do pozycji nr.4 formularza cenowego, szafa chłodnicza szt. 3 wg karty K-10

Brak zasilania do tych urządzeń uniemozliwi ich uruchomienie i eksploatację. Jednocześnie Zamawiający w SIWZ wymaga , aby dostawca dostarczył, podłączył i uruchomił wszystkie urządzenia wymienione w formularzu cenowym.

Czy należy przez to rozumieć , że Zamawiający wymaga aby Wykonawca wkalkulował w koszt zadania wykonanie brakujących instalacji , czy też Zamawiający uzupełni wszystkie brakujące instalacje we własnym zakresie i w czasie umożliwiającym Wykonawcy podłączenie wszystkich urządzeń w terminie , który przewiduje projekt umowy załączony do SIWZ ?

Jeżeli uzupełnienie brakujących instalacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy, to prosimy o określenie ilości i rodzaju wszystkich  brakujących zasilań  i instalacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania,  wraz z podaniem warunków technicznych ich doprowadzenia

Odpowiedź: Uzupełnienie brakujących instalacji jest po stronie Wykonawcy:

# 1. w pom. C01-8 należy wykonać zasilanie 3 szt. szaf chłodniczych - dł. 35 mb

# 2. w pom. C01-17 należy wykonać zasilanie 3 szt. szaf chłodniczych -dł. 30 mb

# 3. Wyłącza się z zamówienia kurtynę powietrzną zgodnie z zał. K-22 w pom. C01-15A

# 4. W pom. C01-29 szafy chłodnicze podłączyć do istniejących gniazd.

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski