Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 23.10.2015r.

EZP-271-2-154/2015- pismo 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii „BIOSPHERIX” do preparatyki komórek macierzystych. Identyfikator: EZP-271-2-154/2015

Pytanie 1

Mając na uwadze charakter pomieszczeń obsługiwanych przez centralę wentylacyjną, prosimy o określenie dodatkowych parametrów technicznych celem dokonania prawidłowego doboru.

Czy centrala powinna spełniać poniższe wymagania do obsługi pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych potwierdzone certyfikatem TUV lub równoważnym.

- do wszystkich miejsc w urządzeniu musi być łatwy i szybki dostęp w celu ich umycia.

- wymieniki powinny być łatwo demontowalne lub powinien być do nich łatwy dostęp w celu umycia i dezynfekcji.

- materiały z których wykonane są wewnętrzne części centrali nie powinna ulegać korozji, utlenianiu – najlepiej ze stali nierdzewnej.

- powinna być łatwa kontrola wizualna w trakcie pracy urządzenia – system drzwi lub okienek inspekcyjnych oraz oświetlenie wewnętrzne.

Odpowiedź:

Wg Projektu Wykonawczego pkt1.2

„Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w szpitalnictwie.”

Centrala wentylacyjna jest zaprojektowana i ma być zainstalowana w szpitalnictwie, więc wykonanie higieniczne winno być prawidłowe. Standardowy atest higieniczny wydawany przez PZH  jest stosowany dla urządzeń obsługujących pomieszczenia typu biura, stołówki, magazyny szatnie itp.

W salach operacyjnych i laboratoriach transplantologii, banku komórek macierzystych czyli w salach o podwyższonej czystości powietrza urządzenie winno posiadać atest higieniczny  tzw. „wysokohigieniczny” wydawany przez PZH. (dokł. atest higieniczny dla urządzeń obsługujących  pomieszczenia o podwyższonej czystości powietrza). O wysokim standardzie czystości w pomieszczeniach laboratoriów świadczy nowoprojektowany filtr HEPA klasy H14.

2. Zamawiający wpisuje do siwz punkt 13.17 o treści: W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795

Wszystkie instalowane system kontrola dostępu, interkomy, sieć, urządzenia aktywne muszą być rozbudową istniejących systemów szpitalnych i w pełni do nich nawiązywać i integrować się. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć podłączenie z w/w systemami. Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

- Kontrola dostępu ( iProtect Auroa )

- Interkomy ( GE800 )

- Urządzenia aktywne ( Extream Networks )

Punkt dystrybucyjny powinien być wyposażony w urządzenie aktywne i wykonane połączenie światłowodowe (OM4) w technologii podwójnej gwiazdy do (GPD głównego punktu dystrybucyjnego i Serwerowni J )

W związku z posiadaną przez Zamawiającego architekturą sieciową firmy ExtremeNetworks (dawniej Enterasys Networks) Zamawiający podaje zamawiane niezbędne elementy aktywne używając nazewnictwa i numerów katalogowych urządzeń ww. firmy. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć podłączenie z kontrolerami WiFi(ExtremeNetworks) i systemu zarządzania NetSight(ExtremeNetworks) ,InventoryManager(ExtremeNetworks), Policy Manager(ExtremeNetworks), NAC (ExtremeNetworks). Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

Proponowane komplet urządzenia do punktu dystrybucyjnego

- X450-G2-48p-10GE4-Base

- Summit X460-G2 Fan module FB

- Summit 1100W AC PSU FB

- SR SFP+ Module ( 4szt )

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 28.10.2015r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 28.10.2015 godz. 11:00 pok. 2h-06

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Kierownik Działu Technicznego

Stanisław Loho