SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.225.000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Identyfikator: EZP-271-2/1/2016

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - ((tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, działka 166/4 obręb 59 Kraków Podgórze.

Zamówienie obejmuje  przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM w  zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie.

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.00.00.00-7 roboty budowlane, 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe, 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, , 45.45.00.00-6 roboty budowlane  wykończeniowe pozostałe, 45.33.00-7 roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne; 45.33.11.00-7 instalowanie c.o.; 45.33.12.00-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45.21.51.40-0 – roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

3.2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń  znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, która to ocena będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu.

W przypadku uznania przez Wykonawcę konieczności wykonywania robót nie objętych przedmiarem robót a niezbędnych dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien uzupełnić tabele elementów scalonych o powyższe prace.

W koszcie oferty należy przewidzieć wszelkie konieczne szczelne oddzielenia terenu budowy od części użytkowanej budynku, wszelkie roboty demontażowe budowlane i instalacyjne, wykonanie zewnętrznej komunikacji i drogi transportu dla dostawy materiałów  i ewakuacji materiałów wyburzonych i zdemontowanych.

Organizacja robót winna zapewnić możliwość użytkowania pozostałej nie przebudowywanej części szpitala, przewiduje się wykonanie robót zgodnie z załącznikiem  do siwz wstępny harmonogram realizacji projektu.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) udział w wizji lokalnej części szpitala objętej niniejszym procesem inwestycyjnym w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.

Wykonawca, który nie żądał lub nie wziął udziału w wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

Realizacja robót  w funkcjonującym obiekcie. Konieczne zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych w trakcie robót. Konieczne zapewnienie możliwości komunikacji personelu i pacjentów poprzez budynki zgodnie z ustaleniami.

# 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

# 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

# 3.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.

4.	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIA W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO,  ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6.STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 50% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO ZAMÓWIENIA.

# ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. – 31 miesięcy od podpisania umowy jednak nie później niż do 31.10.2018r.

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

8.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem  oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ,

8.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną  robotę budowlaną w zakresie budowy, lub remontu obiektów ochrony zdrowia (szpitalne lub o podobnych wymaganiach techniczno-sanitarnych) w tym co najmniej jedna dotycząca szpitala, o wartości min 20 milionów zł brutto każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;

8.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:

8.1.3.1 złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

8.1.3.2 w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykaże, że:

- kierownik budowy branża budowlana posiada wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy;

- kierownik robót branża sanitarna posiada minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi;

- kierownik robót branża elektryczna posiada minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę.

8.1.3.3 Złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

8.1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykaże w polisie ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku w innym dokumencie potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 20 mln zł

8.1.5.	Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. Przedłożył oświadczenie, że w terminie 6 dni od przekazania terenu budowy dostarczą zamawiającemu polisę na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę nie niższą niż cena ofertowa, na czas faktycznej realizacji umowy.

2. Udzielił gwarancji minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty zobowiązania, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

8.2.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

8.2.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – wg załącznika do siwz,

8.2.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

8.2.3.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

8.2.4.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

8.2.5.	Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga złożenia w ofercie dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

e) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

8.2.6.	Jeżeli wykonawca, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to zobowiązany jest przedłożyć:

8.2.6.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

8.2.6.2.  w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 8.3 niniejszej SIWZ

8.2.7.	Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 20 mln PLN brutto.

8.3.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z  załącznikiem do siwz.

8.3.2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.5.	Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.6.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.7.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

8.3.8.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

( nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

( nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

8.3.9.	Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3.10.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio.

8.3.11.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.3.12.	Dowodami, o których mowa w pkt-cie 8.2.2. są:

8.3.12.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych  poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert

8.3.12.2. oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pk-cie 8.3.12.1.

8.3.13.	W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. 8.2.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pk-cie 8.3.12.

8.3.14.	Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8.3.15.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

8.3.16.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.3.17.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

8.3.18.	Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i  oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

8.3.19.	W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5. POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.5.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.	Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 29.01.2016r

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  - Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z  załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Inż. Jan Zasowski –Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

w sprawach formalnych:

Małgorzata Machlowska – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM –

11.1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400.000,00 zł słownie: czterysta  tysięcy złotych 00/100

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): BGK o/Kraków, 49 1130 1150 0012 1146 4720 0009

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/1/2016”. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a.  w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa  w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

b. pełnomocnictw

c. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

d. nie wyraził  zgody  na poprawienie omyłki, o której  mowa  w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości  wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

11.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ i oferty

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.02.2016r do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr EZP-271-2/1/2016 – nie otwierać przed …………...2016r. godz……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.02.2016r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,  pokój 2H-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

15.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zastrzeżeniem, że zakres robót  ujęty w projekcie „ Remont infrastruktury technicznej, drogowej i małej architektury” ma być realizowany i wyceniony zgodnie z tabelą elementów scalonych dla obiektów 2, 5-11, 15, 16, 17, 19, 20 i rekultywacja terenów zielonych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi :

15.1.2. koszty wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

15.1.3. koszty wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

15.1.4. koszty zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy

15.1.5. koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy)

15.1.6. koszty odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,  zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych,

15.1.7. koszty wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem

15.1.8. koszty odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót

15.1.9. koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą

15.1.10. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

15.1.11. koszty związane z rozruchem i odbiorami wykonanych robót

15.1.12. koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót i innych czynności wynikających z umowy jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i eksploatacji przedmiotu zamówienia

15.1.13. koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym świadectwa/certyfikatu energetycznego dla całego budynku/segmentu

15.1.14. koszt podatku VAT w obowiązującej wysokości

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również przyszłego placu budowy.

Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w tabeli elementów scalonych ( zał.nr.2 do niniejszej specyfikacji).

Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS nr 1 z 2005 r. poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych –„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej".

Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

Ceny przedstawione w ,,Formularzu ofertowym”, będą podane w wymiarze netto  i brutto wraz z wyodrębnieniem stawki VAT, wyliczonymi przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

Ceny określone w ofercie (bez VAT) są ważne w okresie trwania umowy i w tym czasie nie będą podlegały zmianom.

W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów. Wszystkie błędy dostrzeżone w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny ( ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 97% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x97% |
|  | Gwarancja- max. 8 lat | 3% | Okres gwarancji 8 lat i powyżej otrzyma 10 punktów, pozostałe wg wzoru: Ilość lat zaoferowana - max. 8 lat przez badaną ofertę /max zaoferowana ilość lat max 8 lat x 10 pkt x waga kryterium |

17.3.	Obliczenia w obydwu kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

17.4.	Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach

17.5.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

- TRYB OCENY OFERT

WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Pouczenie:

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki.

UWAGA: Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie omyłek

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia a zgodnie z wymaganiami określonymi  przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie  dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie:

    - Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego  wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz.1314);

    - Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w walucie polskiej (PLN).

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

## Załączniki:

- WYKAZ DOKUMENTACJI - Zestawienie dokumentacji technicznej do zadania: Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

|  |  | oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| I | Przebudowa K,L,L-N, M,N,O |  |
| 1 | Projekt Wykonawczy Architektura | I-1 |
| 2 | Projekt Wykonawczy Konstrukcja | III-1 |
| 3 | Przedmiar kosztorysowy robót ogólnobudowlanych remontowych | I,III-2 |
| 4 | Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych | I,III-4 |
| 5 | Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne wewnętrzne | IV |
| 6 | Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne | IV-2 |
| 7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje elektryczne wewnętrzne. | IV-4 |
| 8 | Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne słaboprądowe |  |
| 9 | Przedmiar robót. Instalacje elektryczne słaboprądowe | V-2 |
| 10 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje elektryczne słaboprądowe | V-4 |
| 11 | Projekt wykonawczy. Instalacje BMS |  |
| 12 | Przedmiar kosztorysowy. Instalacje BMS | V-2 |
| 13 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje BMS | V-4 |
| 14 | Projekt wykonawczy. Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o. | VI-1 |
| 15 | Projekt Wykonawczy. Przedmiar kosztorysowy. Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o. | VI-2 |
| 16 | Projekt wykonawczy. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o. | VI-4 |
| 17 | Projekt Wykonawczy. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |
| 18 | Projekt Wykonawczy. Przedmiar kosztorysowy. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | VII-2 |
| 19 | Projekt wykonawczy. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | VII-4 |
| 20 | Projekt Wykonawczy. Technologia medyczna | II-1 |
| 21 | Projekt Wykonawczy Wnętrz |  |
| II | WYMIANA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 3546 W ZAKRESIE ZASILANIA BUDYNKU ORLD SEGMENTY K, L, M, L-N, N i O |  |
| 1 | Instalacje elektryczne. Projekt wykonawczy. |  |
| 2 | Przedmiar robót. Roboty elektryczne |  |
| 3 | Instalacje elektryczne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |
| 4 | Projekt wykonawczy. Konstrukcja |  |
| 5 | Przedmiar. Mur oporowy. Fundament pod agregat |  |
| III | REMONT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, DROGOWEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY |  |
| 1 | Projekt techniczny zagospodarowania terenu i małej architektury | I-1 |
| 2 | Przedmiar robót zagospodarowania terenu i małej architektury | I-2 |
| 3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania terenu i małej architektury | I-4 |
| 4 | Projekt wykonawczy. Oświetlenie zewnętrzne terenu | III-1 |
| 5 | Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu | III-2 |
| 6 | Projekt wykonawczy. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oświetlenia zewnętrznego terenu | III-4 |
| 7 | Projekt wykonawczy. Zewnętrzne instalacje wod-kan i paliwowa | IV-1 |
| 8 | Projekt wykonawczy. Przedmiar robót. Zewnętrzne instalacje wod-kan i paliwowa | IV-2 |
| 9 | Projekt wykonawczy. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych . Zewnętrzne instalacje wod-kan i paliwowa | IV-4 |

2)	Zalecenia Zamawiającego – uzupełnienie dokumentacji – załącznik nr 1 do siwz

- oferta-druk wraz z załącznikami do oferty – załącznik nr 2 do SIWZ

- wstępny harmonogram realizacji projektu – załącznik nr 3 do siwz

- Tabela elementów scalonych – załącznik nr 1 do oferty

- Zestawienie wskaźników cenowych - załącznik nr 2 do oferty

- Oświadczenie z art. 22 i 24– załącznik nr 4 do SIWZ i oferty

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z  pkt 8.5.Siwz – załącznik nr 5 do siwz i oferty

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 6 do siwz i oferty

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  -załącznik nr 7 do siwz i oferty

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SIWZ

Kraków, dnia: 08.01.2016r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik Nr 1 do siwz

ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO – UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI.

NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU WYMIANY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR.3546

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca opracuje harmonogram robót związanych z wymianą transformatorów mocy, rozdzielnią RNN-3 wraz z zapewnieniem tymczasowego zasilania czynnych obiektów na czas wykonywanego remontu. Koszty tymczasowego zasilania Wykonawca uwzględni w ofercie (transformatory, rozdzielnia, kable zasilające, układ pomiarowy).

Wykonawca opracuje i uzgodni w Tauron Dystrybucja Instrukcję Współpracy Ruchu i Eksploatacji Urządzeń, Instalacji i Sieci Stacji Transformatorowej nr.3546 w zakresie projektowanej przebudowy.

Wykonawca dostarczy trzy zafoliowane schematy stacji transformatorowej i rozdzielnicy RNN3 w formacie A0.

UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

Instalacje siły i światła poniżej sufitu podwieszonego winny być wykonane w rurkach ochronnych.

UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU SIECI STRUKTURALNEJ, URZĄDZEŃ AKTYWNYCH, KD I INTERKOMÓW

W związku z posiadaną przez Zamawiającego architekturą sieciową firmy ExtremeNetworks (dawniej Enterasys Networks) Zamawiający podaje zamawiane niezbędne elementy aktywne używając nazewnictwa i numerów katalogowych urządzeń ww. firmy. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć podłączenie z kontrolerami WiFi(Extreme Networks) i systemu zarządzania NetSight(Extreme Networks) ,Inventory Manager (Extreme Networks), Policy Manager(Extreme Networks), NAC (Extreme Networks). Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

Wszystkie instalowane system kontrola dostępu, szpitalny system przyzywowy, interkomy, IP CCTV, sieć, urządzenia aktywne muszą być rozbudową istniejących systemów szpitalnych i w pełni do nich nawiązywać, integrować się. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć podłączenie z w/w systemami. Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

- Kontrola dostępu ( iProtect Aurora)

- szpitalny system przyzywowy ( SCHRACK-SECONET Visocal IP )

- urządzenia aktywne ( Extreme Networks )

- interkomy ( GE800 )

- IP CCTV ( DIVA )

Szpitalny system przyzywowy powinien być zastosowany w pomieszczeniach pacjentów, pielęgniarek i lekarzy (naścienny terminal komunikacyjny z przyciskami oznaczającymi przebywający personel, przed wejściem do pomieszczenia moduł lampek informacyjnych ). Przy łóżku przycisk przywoławczy wypinany. W łazienkach przyciski przywoławczy pociągany. Na stanowiskach pielęgniarskich terminal oddziałowy.

Wszystkie punkty pośrednie jak i punkt GPD w budynku powinny być wyposażone w UPS( monitoring snmp, WEB )  które podtrzymają 20 min przy pełnym obciążeniu urządzeń aktywnych. Do ups-ów powinny być zastosowane listwy jedno fazowe monitorujące ( dodatkowo czujnikiem temperatury i wilgotności ) wpięte do systemu Sentry Power Manager. Każdy punkt powinien być wyposażony w kontrole dostępu. Punkty dostępowe muszą być wyposażone w odpowiednie chłodzenie klimatyzatory lub/oraz wymiana powietrza zapewniając odpowiednie warunki. Wszystkie switche 24 port powinny być 48 portowe.

Wszystkie systemy rozbudowywane muszą być wyposażone o odpowiednią ilość licencji umożliwiającą wpięcie odpowiednią ilość urządzeń i zarządzania nią.

# Okablowanie strukturalne

Sieć strukturalnego powinna być rozbudowa w istniejącej technologi wykonanej na budynku A,B,C,J. Sieć z możliwością wymiany wkładek. Ma być np. możliwość wymiany wkładek z innych budynków do budynku ORLD. Sieć jest tworzona w topologi podwójnej gwiazdy.

## PODSTAWY OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy  w określonych warunkach środowiska.

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy  normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie:

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

## PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

- Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac;

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- Aby zagwarantować powtarzalne parametry kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria;

- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych);

- Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP kat.7A o paśmie przenoszenia 1200 MHz w osłonie trudnopalnej LSZH;

- Punkt końcowy PEL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45);

- W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych 1xRJ45 kat.6A (konfiguracja pierwotna) system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6A/ Klasa EA – dotyczy drugiego gniazda w Punkcie Logicznym;

- System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu;

- Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu – poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego „rozszycia”, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza;

- System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych – bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu;

- System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np.2xRJ45;

- Łączność telefoniczna realizowana będzie w oparciu o technologię VoIP i wykorzystywać będzie projektowaną sieć strukturalną.

- System szkieletowego okablowania światłowodowego ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011 i być wykonany w oparciu o interfejs LC;

- Okablowanie szkieletowe wewnętrzne zaprojektowane zostało w oparciu o kabel światłowodowy XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250μm z osłoną trudnopalną (ULSZH);

- Okablowanie poziome  światłowodowe ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011 i być wykonany w oparciu o interfejs MTRJ;

- Okablowanie poziome światłowodowe zaprojektowane zostało w oparciu o kabel światłowodowy XG/OM3 Dualan wewnętrzny 2x50/125μm z osłoną trudnopalną (ULSZH);

- Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym, zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Wszystkie podsystemy,  muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych” od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

## OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA

### Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanałach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego – podtynkowo w peszlu (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic).

Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm lub stosować metalowe przegrody. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15.

### KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla - 360˚) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modularne o wydajności 2GHz. Dodatkowo powinny znajdować się zaciski umożliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaż gniazda podtynkiem z uchwytem i ramką 45x45 (typ Mosaic).

Rys.1. Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne skośne 2GHz

Uniwersalne ekranowane złącze 8-pozycyjne 2GHz zostało zaprojektowane do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla na złączu krawędziowym wymaga zastosowania:

- narzędzia do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej oraz wzornika długości i rozmieszczenia par kabla

- uchwytu montażowego złącza

Zalecane jest zastosowanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygotowany) kabel transmisyjny na całym 8-pozycyjnym złączu modularnym.

Wybór interfejsu kończącego kabel zależy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej wkładanej do uniwersalnego ekranowanego złącza modularnego (widok poniżej).

Gniazdo ma być zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu Mosaic (45x45mm) i zawierać zacisk zapewniający optymalne mocowanie kabla i kontakt ekranu.

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma być montowane w puszkach podtynkowych.

Widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poniżej.

Rys. 2. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

Rys. 4. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

Rys. 5. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

Rys. 6. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) należy skonfigurować gniazda końcowe 
w następujący sposób (patrz rysunek nr.2-6):

tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6A/klasy EA – wykorzystując w gniazdach wkładki pojedyncze 1xRJ45kat 6A.

### OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji głosu, obrazu oraz danych – wymóg Użytkownika końcowego. Instalacja logiczna obejmuj 184 ekranowane tory miedziane 7 torów światłowodowych.

#### Medium transmisyjne miedziane.

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,9mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej.

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSZH, LS0H). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji oddziaływań miedzy parami),

2. w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) – w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą.

Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje

Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.1300MHz dla kabla kat.7A.

W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie może być większy niż 6 mm.

Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.

### WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji:

| Opis: | Kabel PiMF 1200MHz |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1, IEC 60332-3 Cat. C (palność), IEC 60754 część 1 (toksyczność), IEC 60754 część 2 (odporność na kwaśne gazy), IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia) |
| Średnica przewodnika: | drut 23 AWG (Ø 0,58mm) |
| Średnica zewnętrzna kabla | 7,9 mm |
| Minimalny promień gięcia | 45 mm |
| Waga | 50 kg/km |
| Temperatura pracy | -20ºC do +70ºC |
| Temperatura podczas instalacji | -5ºC do +70ºC |
| Osłona zewnętrzna: | LSZH, kolor biały |
| Ekranowanie par: | laminowana plastikiem folia aluminiowa |
| Ogólny ekran: | siatka miedziana |

Tabela 2. Specyfikacja kabla S/FTP 1200MHz użytego w projekcie.

Rys. 7 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 1200MHz

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe:

| Pasmo przenoszenia (robocze) | 1200MHz |
| --- | --- |
| Impedancja 1-1200 MHz: | 100 ±15 Ohm |
| Vp | 74% |
| Tłumienie: | 67,3dB przy 1200MHz; 70,9dB przy 1300MHz |
| NEXT | 56dB przy 1,2GHz |
| PSNEXT | 80dB przy 1200MHz; 78dB przy 1300MHz |
| PSELFEXT | 38dB przy 1200MHz; 30,3dB przy 1300MHz |
| RL: | 22dB przy 1200MHz; 22dB przy 1300MHz |
| ACR: | 37dB przy 1200MHz; 27dB przy 1300MHz |
| Rezystancja izolacji | min. 5 GOhms / km |
| Rezystancja przewodnika | max. 16,5 Ohms /100m |
| Pojemność wzajemna | 44 nF / km |

Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla użytego w projekcie.

### Panel krosowy

Kable należy zakończyć na panelach krosowych wyposażonych w 24 ekranowane porty zawierające ekranowane złącze modularne o wydajności minimum 2GHz. Samo uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranowane i obudowa tego złącza ma zapewnić kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych.

Rys.8 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port 2GHz

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać zintegrowane prowadnice na kable oraz odpowiednią ilość portów wyposażonych w uniwersalne ekranowane złącza modularne umieszczone w zamkniętej, ekranowanej obudowie (szczelna elektromagnetycznie klatka Faraday’a). Dzięki takiej konstrukcji w uniwersalnym złączu modularnym można umieścić dowolne wymienne wkładki, o odpowiedniej wydajności (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem końcowym. Panele muszą mieć zainstalowane moduły zarządzające odpowiednimi portami. Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać w zależności od konfiguracji punktu  dystrybucyjnego 24 portów na wysokości 2U.

W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) należy skonfigurować porty w panelu tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6A/klasy EA – wykorzystując w gniazdach wkładki 1xRJ45 kat.6A (uniwersalne).

## SIEĆ SZKIELETOWA

Okablowanie światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletowa, okablowanie pionowe) jest zrealizowane kablem światłowodowym wielomodowym (12 włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej – LSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125μm). Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125μm z włóknami kategorii OM3, zalecanymi do transmisji 10-gigabitowych.

Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej zaprojektowano z interfejsem LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3

| Opis: | Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria OM3 |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | IEC 60322 część 1 i 2 (palność) IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) IEC 61034 część 1 i 2 (emisja dymu), |
| Konstrukcja: | 12 włókien 50/125µm w buforze 250m w luźnej tubie |
| Właściwości mechaniczne: | Liczba włókien | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciężar (nom. kg/km) | Naprężenia podczas instalacji (N) | Odporność na zgniecenia (N) | Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) |
|  | 12 | 6,4 | 48 | 1250 | 1000 | 140 |
| Parametry optyczne: | Tłumienie 850nm (dB/km) | Tłumienie 1300nm (dB/km) | Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) | Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm (MHz*km) |
|  | < 2,7 | < 0,7 | > 1500 | > 500 |
| Temperatura pracy (°C): | -20° do +70° |
| Osłona zewnętrzna: | LSZH, kolor niebiesko-zielony |

Tabela 4. Specyfikacja kabla XG/OM3 użytego w projekcie

Kabel światłowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125mm w buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny – dopuszcza się kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua) lub złoty. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Wymagane kolory rozszycia kabla światłowodowego na panelu:

1. niebieski 			7. czerwony

2. pomarańczowy 			8. czarny

3. zielony				9. żółty

4. brązowy				10. fioletowy

5. szary				11. różowy

6. biały					12. błękitny

Rys.9 Panel krosowy 24 porty LC niezaładowany, 1U

Panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Modularny panel światłowodowy ma zapewnić zamontowanie 24 oddzielnych adapterów LC (zakończenie dla 48 włókien światłowodowych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 4 kabli światłowodowych (przez 4 oddzielne dławiki). Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice – krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli. Konstrukcja panela ma zapewnić możliwość oznaczenia gniazd światłowodowych za pomocą etykiet opisowych oraz kolorowych ikon oznaczeniowych.  Adaptery mają posiadać ceramiczny element dopasowujący.

## SYSTEM ZARZĄDZANIA POŁĄCZENIAMI

System zarządzania połączeniami Hi-D został zaprojektowany specjalnie do tego, by w pełni zapanować nad wszystkimi maksymalnie zagęszczonymi połączonymi elementami całego sytemu.

Taka gęstość połączeń została osiągnięta przez zastosowanie opatentowanych elementów prowadzących, które gwarantuje minimalny promień zagięcia zainstalowanych kabli połączeniowych (miedzianych lub światłowodowych).

Kątowa konstrukcja redukuje naprężenia kabli, ich zagęszczenie i pozwala na lepsze zarządzanie kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, że nie ma potrzeby stosowania wieszaków i organizatorów poziomych (które zabierają wysokość montażową („U”) w szafie), a tym samym drastycznie zwiększa się pojemność i gęstość połączeń w przełącznicy.

Rys 10. Organizator pionowy z kontrolą zgięcia, Hi-D

## PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługują:

- Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) 184 linii okablowanie strukturalnego

### Wymagania techniczne szaf serwerowych

- zapewniona szczelność szaf na poziomie IP54, ochrona sprzętu przed pyłem, kurzem, zalaniem, wyposażone modułowo w system wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru z 2-stopniowym zasysającym systemem analizy dymu DET-AC ze środkiem gaśniczym Novec 1230. Szafy dodatkowo wyposażane w klapy gąbkowe rozprężne w części dachowej w przypadku wystąpienia akcji gaszenia pożaru w danych modułach szafowych oraz kontrolę dostępu drzwi szaf w celu rozbrojenia systemu gaszenia w przypadku otwarcia drzwi

- 19” szafy serwerowe o wysokości montażowej 42U zgodne ze standardem EIA-310-D jako szafy typu A zgodnie z normą IEC 60 297-1/2 DIN 41 494, szeregowe, z możliwością łączenia bocznego oraz w płaszczyznach przedniej i tylnej front i tył szafy – symetryczna konstrukcja szafy, o wym. gabarytowych 800x2000x1200mm (SxWxG)

- materiał: blacha stalowa, powierzchnia zewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo, elementy płaskie dodatkowo lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035. Płyty podłogowe pełne oraz 19˝ ramy montażowe do technik sieciowych oraz serwerowych ze skala i płynna regulacja.

- drzwi szafy zarówno przednie jak i tylne z możliwością przemiennego montażu skrzydeł jako lewe lub prawe

- drzwi przednie szklane w aluminiowej ramie lakierowanej proszkowo, jednoskrzydłowe o szer. 800mm otwierane o kącie 180 stop. z szybą ochronną hartowaną ESG 3mm, drzwi tylne pełne metalowe dzielone w pionie o szer. 800mm o kącie otwarcia 130 stop., konstrukcja drzwi szaf zapewniająca wymaganą z technologii chłodzenia szczelność IP55, drzwi przednie i tylne spełniające normę wg PN-EN 60 529

- poczwórny system zamykania i zawiasowania drzwi szaf, system zamknięcia klamka z wkładką bębenkową i cylindryczną

- konstrukcja szaf składająca się ze spawanego profilu ramowego o bardzo wysokiej obciążalności statycznej do 1500 kg zapewniająca wysoką stabilność szafy, 16-krotnie zginane profile pionowe o bardzo wysokiej odporności na siły skręcania

- dach każdej z szaf pełny wyposażony w uszczelkę rozprężną dla modułowego systemu gaszenia panelem DET-AC, z możliwością demontażu

- profil konstrukcyjny ram szaf 19” dwupoziomowy, poziom montażowy wewnętrzny i zewnętrzny umożliwiający równoczesną i niezależną integrację zabudowy akcesoriów

- szafy wyposażone w ramy montażowe 19˝ przednią i tylną, przeznaczone do techniki montażowej serwerowej oraz sieciowej o obciążeniu statycznym do min. 1500kg, regulowana głębokość montażowa płaszczyzn 19” przednich i tylnych z zachowaniem wymaganej wolnej przestrzeni od drzwi przednich ok. 200 mm dla systemu chłodzenia wymiennikiem ciepła powietrze woda, 19” ramy montażowe wyposażone z boku oraz z tyłu w otwory montażowe pomocnicze jak w profilu ramy szafy umożliwiające montaż wieszaków kablowych, szyn wsporczych kabli, koryt kablowych pionowych itp.

- uziemienie wszystkich części płaskich szaf

- ściany boczne przykręcane, wg PN-EN 60 529 wymagana szczelność IP 55

- rama podłogowa szafy umożliwiająca bezpośrednie usytuowanie szafy na podłodze technicznej bez lub z nóżkami poziomującymi

- każda szafa serwerowa musi być wyposażona dodatkowo w pionowe prowadnice powietrza co zapewni unikanie tworzenia się zastojów pomiędzy zimnym a ciepłym powietrzem, wzrost wydajności energetycznej przy takiej samej wydajności chłodzenia. Montaż odbywa się dookoła przy rozbudowie 19˝ pomiędzy 19˝ ramą montażową a modułowym wymiennikiem ciepła pow./woda i ścianą boczną lub ścianą grodziową. Prowadnice powietrza ze zmienną szerokością powinny być indywidualnie dopasowywane. W szafach serwerowych o szerokości 800mm dodatkowo muszą być zintegrowane pionowe 19˝ otwory mocowania 3x1U obustronnie. Dodatkowo prowadnice muszą być wyposażone w rozdzielone na wysokość przepusty kablowe z dławikami umożliwiającymi oddzielne prowadzenie kabli pomiędzy przestrzenią przednią a tylną. Standardowo otwory te mają być zamknięte panelem zaślepiającym 1 U w mocowaniu typu Snap-In.  Materiał: Prowadnica powietrza: blacha stalowa, lakierowana w kolorze RAL 7035, Dławiki kablowe: tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0, Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne wg UL 94-V0, kolor RAL 7035

### System sygn. i g. pożaru DET-AC Plus – 1 U – Z gazem NOVEC1230

-każdy moduł 2 szaf serwerowych IT połączonych w redundancji z 2 wymiennikami ciepła powietrze/woda wyposażony jest w instalację orurowania do zasysania powietrza podłączoną do paneli 19” 1U z systemem Master – Slave w celu wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru dopuszczonego przez producenta wysokowydajnych wymienników ciepła pod kątem wielkości przepływu powietrza na poziomie 8000m3 max.

-kompaktowy system gaszenia pożaru, zainstalowany w szafach, ze zintegrowanym rozpoznawaniem pożaru charakteryzuje się:

-system wyposażony jest w 2-stopniowy zasysający system analizy dymu

-opcjonalnie ustawiona w szeregu szafa musi zostać uwzględniona podczas monitorowania i gaszenia

-jako środek gaśniczy stosowany jest ekologiczny i nieszkodliwy dla ludzi Novec 1230, środek gaśniczy nie powoduje zniszczenia aktywnego sprzętu (serwer, aktywna technika sieciowa)

-dzięki ekstremalnie czułemu rozpoznawaniu dymu nawet w szafach o wysokiej wydajności klimatyzacyjnej, prędkości strumienia powietrza, pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby komunikat alarmowy przekazać dalej w sposób akustyczny, optyczny przez wyświetlacz LCD z przodu obudowy lub przez załączenie zintegrowane bezpotencjałowe zestyki do systemu sterowania budynkiem (GLT) lub centrali urządzeń alarmujących oraz do systemu monitorowania oprogramowania tego samego producenta pozostającego spójnym dla oprogramowania jak dla Agregatów chłodzenia IT, wymienników ciepła powietrze/woda, szaf serwerowych z kontrolą dostępu, zasilacze awaryjne UPS, monitoringu wymaganych czynników fizycznych serwerowni w czasie rzeczywistym w połączeniu z aplikacjami instalowanymi na serwerach tak aby występowała komunikacja dwustronna pomiędzy wszystkimi urządzeniami i zapewniona została pełna ochrona przed zniszczeniem serwerów

-dodatkowa każda szafa serwerowa wyposażona zostaje w czujniki dostępu (monitorowanie otwarcia drzwi) podczas otwarcia drzwi szafy następuje zablokowanie gaszenia

-aby także w przypadku awarii prądu zapewnione było działanie systemu, zintegrowane panele muszą posiadać zintegrowane zasilanie awaryjne z min. 17 min. czasu podtrzymani

- wczesne wykrywanie dymu: dwa wysoce czułe optyczne czujniki pozwalają na  rozpoznawanie najmniejszych cząstek dymu już we wczesnej fazie pożaru (faza pirolizy) poprzez aktywne zasysanie dymu. Jeżeli czujnik 1 wykryje dym, wyzwalany jest alarm wstępny, jeżeli także 2 czujnik wykryje dym wyzwalane jest gaszenie, zapobiega to powstaniu pożaru wew. wydzielonego modułu 2 szaf i pozwala na dalszą pracę serwerowni włączenie z przeniesieniem pracy aplikacji zainstalowanych na serwerach do redundantnych serwerów

Podstawowe wymagane dane techniczne panela gaśniczego Master:

Wymiary montażowe (SxWxG): 482,6 mm (19˝) x 1U x 620 mm

Waga: 15 kg (wraz ze środkiem gaśniczym i nabojem gazu nośnego)

Temperatura robocza: +10 stop.C do +35 stop.C

Klasa ochrony: IP 20 według PN-EN 60 529

Dopuszczalna kubatura ochronna:  maks. 3 m3

Maks. sprzęgane jednostki Slave: 4 szt.

Maks. ilość monitorowanych szaf: 5 szt.

Środek gaśniczy: 3,2 kg Novec 1230

Sensoryka: 2 szt. czujników światła rozproszonego o różnej czułości

Wejście wyzwalania ręcznego:  tak

Wejście blokowania gaszenia:  tak, poprzez zestyk drzwiowy szaf

Wyjścia do wspólnego oprogramowania zarządzającego: alarm wstępny, ogień, gaszenie, usterka zbiorcza

Zasilacz awaryjny (aku): ok. 4 h

Napięcie robocze: 100/240 V AC, 50/60 Hz

Podstawowe wymagane dane techniczne panela gaśniczego Slave:

Wymiary montażowe (SxWxG): 482,6 mm (19˝) x 1 U x 530 mm

Waga: 17 kg (wraz ze środkiem gaśniczym i nabojem gazu nośnego)

Temperatura robocza: +10 stop.C do +35 stop.C

Klasa ochrony: IP 20 według PN-EN 60 529

Dopuszczalna kubatura ochronna:  maks. 3 m3

Środek gaśniczy: 2,9 kg Novec 1230

Napięcie robocze: 24 V DC

Wymagane Atesty/Normy/Standardy:

- Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/EG

Zastosowane normy zharmonizowane: EN 61000-3-3, EN 55022 kl.B, EN 61000-3-2, EN 50130-4

- Niskie napięcia 2006/95/EG Zastosowane normy zharmonizowane: EN 60950, EN 60950/A11

- RoHS 2002/95/EC

- VdS zgodnie z DIN EN ISO 9001

### Układ zasilania szaf typu PDU 7856.540-1

Każda szafa serwerowa wyposażona  jest w dwie niezależnie zasilane listwy PDU 7856540-1– Tor A i Tor B. Każda listwa posiada funkcjonalność zdalnego zrządzania gniazdami (zał./wył.) oraz monitoringu poboru prądu. Listwa PDU 7856.540-1, jest listwą 3-fazową 3x32A posiadająca gniazda komputerowe 18 szt. C13, 6 szt. C19.

Każda z szaf serwerowych wyposażona jest także w dwie kompaktowe szyny zasilania aktywne, zarządzane over IP, dostarczane wraz z szafą i oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania jednego producenta zarówno dla szaf serwerowych, szaf wymienników ciepła powietrze/woda, Agregatów chłodniczych IT, paneli wczesnego wykrywania i  gaszenia pożaru, systemu monitorowania czynników fizycznych serwerowni, zasilaczy awaryjnych UPS.

- każda z zainstalowanych szyn zasilania umożliwia zasilanie szafy prądem min. 3x32A  400V/ 50-60 Hz x2, wymagany kabel przyłączeniowy zasilania szyny CEE

- każda jedna szyna zasilania musi posiadać min. gniazda wg IEC 60 320 C13 w ilości 3x6 oraz gniazda wg IEC 60 320 C19 w ilości min. 1x6, gniazda w szynie zasilania przyporządkowane są do 6 sekcji (po dwie na każdą z fazę) z czego każda z 6 sekcji gniazd posiada wydzielone odrębne zabezpieczenie 20A

- wymagane max. wymiary każdej szyn zasilania: 45x1755x57mm (SxWxG)

- temp. pracy od 0 do 40 stop. C przy wilgotności względnej pow. od 10 do 90%, brak kondesancji

- wymagany znak CE

- wymagane funkcje monitoringu każdej szyny zasilania:

-Pomiar napięcia na fazę/

-Pomiar prądu/mocy na fazę/

-Możliwość przełączania gniazd

-Web-Interface (HTML, SSL v3)

-TCP/IP, DHCP, FTP, Telnet, SSH, SNMP

-Złącze szeregowe, RS232 (RJ 45)

-Przyłącze sieciowe 10/100 MBit (RJ 45)

-Komunikaty syslog przez e-mail lub SNMP

-Zarządzanie użytkownikami/ochrona hasłami:  do 128 użytkowników

-Tworzenie grup przy przełączanych wyjściach

-Nazwy wyjść (maks. 24 znaki)

-Aktualizacje

-Możliwość podłączenia bezpośredniego czujników temp. i wilgotności

-Możliwość łączenia szyn zasilania w funkcji master-slave

Dodatkowo do zarządzania listwami PDU – dedykowany jest inteligentny moduł Rittal SPM – 1U - Sentry Power Manager zapewnia:

• Wiele widoków krytycznych danych sieciowych wyświetlanych na jednej konsoli z wszystkich listew zasilających PDU..

• Monitorowanie i sterowanie zasobami sieciowymi w wielu zdalnych lokalizacjach listew PDU.

• Konfigurowaną strukturę hierarchiczną, która umożliwia grupowanie jednostek PDU według lokalizacji i szaf.

• Widok lokalizacji, szaf i listew PDU oznaczonych kolorowymi ikonami na obrazach tła, takich jak mapy.

• Dynamiczne powiadamianie o alarmach (za pomocą funkcji SNMP trap), stanie listwy PDU oraz zarządzanie wyjściami.

• Raporty trendów i centralne dzienniki zdarzeń systemowych dla różnych parametrów np. pobór prądu na listwę PDU, zarządzanie gniazdami listwy PDU  w danej lokalizacji, obciążenie w kW na listwę PDU.

• Uszczegóławianie od wyższych lokalizacji centrów danych do szaf, a następnie do bardziej szczegółowych widoków fizycznych listew PDU.

• Konfigurowane przez użytkownika wykrywanie listew PDU w sieci.

Moduł SPM posiada licencje do zarządzania 50 adresami IP listew PDU.

Moduł SPM musi posiadać minimum, Procesor : Intel Core 2 Duo 2.33GH, Pamięć DDR2 2GB, Dysk 250GB, Zasilacz wbudowany w obudowę SPM 1U.

14 szt. Szafy DK-TS8  wyposarzone jest w Rittal PDU 7856.540-1 - 28 szt.

1 szt. Modułem SPM (50 licencji) + Akcesoria

Zapewniające prawidłowe zasilanie urządzeń w szafach serwerowych.

## WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome.

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować:

- gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe i kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy EA)

- gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawić umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma przedstawić dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza stałego (Permanent Link) wszystkich torów transmisyjnych:

- według norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. – dla gniazd RJ45 kat.6A;

W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.

## ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych:

A/B/C, gdzie:

A – numer szafy

B – numer panela w szafie

C – numer portu w panelu

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A – numer pomieszczenia

B – numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

## ODBIÓR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

### Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej.

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.

- Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urządzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

- W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi.

- Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy EA specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

  - mapę połączeń,

  - długość połączeń i rezystancje par,

  - opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

  - tłumienie,

  - NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

  - ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

  - ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

  - RL w dwóch kierunkach,

- Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za pomocą miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.

- Pomiar tłumienia mocy optycznej należy wykonać przy wykorzystaniu metody wtrąceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.

Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia taką procedurę):

  - od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

  - od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

- Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości).

### Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków:

2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową typu NDI zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta.

### Wykonać dokumentację powykonawczą.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać

3.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

3.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

## UWAGI KOŃCOWE.

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

## ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty dołączyć listę zamienionych materiałów, jak również wszelkie dokumenty pozwalającej Komisji Przetargowej ocenić zgodność z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.

Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania:

- Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne;

- Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: analizatory, panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej;

- Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych” od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd);

- Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, EN-50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami;

- Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium Verification Program;

- System ma się składać z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewniać 360° kontakt z ekranem przewodu;

- Instalacja strukturalna dla systemu zamkniętego oraz otwartego ma być poprowadzona podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia 1200 MHZ w osłonie niepalnej LSZH (średnica żyły: 23AWG, średnica zewnętrzna 7,9mm);

- Dla systemu zamkniętego należy zastosować panele modularne 1U z możliwością montażu 24 modułów RJ45, panele powinny posiadać funkcjonalność systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną;

- Do instalacji strukturalnej systemu zamkniętego należy zastosować moduły gniazd RJ45 - moduł ma posiadać wydajność i konstrukcję opisaną szczegółowo w punkcie 4.1;

- Ekranowany moduł gniazda RJ45 ma posiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 14,48x22x31,82mm (S/W/G);

- Kable poziome w systemie zamkniętym należy zakończyć na panelu krosowym o wysokości 1U z możliwością montażu 24 modułów gniazd SL.

- Kabel w systemie otwartym ma być na stałe zakończony na uniwersalnym 8-pozycyjnym ekranowanym złączu modularnym z szeregowym rozkładem par, o wydajności 2GHz, umieszczonym w szczelnej elektromagnetycznie zamkniętej ekranowanej obudowie (dotyczy gniazda naściennego i gniazda w panelu krosowym). Uniwersalne ekranowane złącze modularne ma trwale zakańczać kabel z obydwu stron i zapewnić kontakt obudowy złącza z ekranami pojedynczych par transmisyjnych;

- Panele krosowe wyposażone w 24 porty zawierające ekranowane złącze modularne o wydajności minimum 2GHz umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy złącza 2GHz ma być realizowany przez automatyczny zacisk sprężynowy, celem zapewnienia pełnego 360˚ przylegania kabla (po całym obwodzie) do obudowy złącza;

- Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać również zintegrowane prowadnice na kable zapewniające optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający;

- Panele krosowe systemu otwartego powinny posiadać możliwość rozbudowy poprzez zastosowanie panelu z sensorami do funkcjonalności systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną;

- System ma się składać z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewniać 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych);

- Konfiguracja punktu końcowego systemu otwartego ma się odbywać przez wymienne wkładki instalowane w uniwersalnym złączu modularnym. Wymiana wkładki może nastąpić w dowolnym momencie użytkowania systemu w wyniku zmieniających się potrzeb transmisyjnych i być dokonana samodzielnie przez Użytkownika;

- System ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie ze specyfiką pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza, wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12, BNC, złącze F. Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą dodatkowych rozgałęźników czy adapterów;

- Rozwiązanie ma umożliwiać transmisję wielokanałową (przesyłanie kilku aplikacji po jednym kablu) zgodnie z normami włącznie z możliwością przesyłania 4 sygnałów telefonicznych po jednym kablu 4-parowym. Oferta ma zawierać wkładki kat.5 i kat.6: 1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer, telefon+komputer), 3xRJ45 (2x telefon+komputer), 4xRJ45 (4x telefon), które można zainstalować w uniwersalnym złączu modularnym kończącym na stałe kabel;

- System okablowania ma pozwalać na integrację różnych środowisk sieciowych przez zastosowanie odpowiednich wkładek z różnymi interfejsami, w tym również ze złączem typu F (dla CATV 862MHz) typu 2xRJ45+F (telefon+komputer+CATV) lub innych z dopasowaniem impedancji. Możliwość zmiany interfejsu części miedzianej na dowolny ma się odbywać przy wykorzystaniu wymiennych wkładek bez zmian w rozszyciu kabla i bez powtórnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementów wkładanych do istniejącego złącza z interfejsem RJ45;

- W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry oraz niezawodność łączy, nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Wymagane są takie rozwiązania, do których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane (zapewniające jednoczesne zakończenie wszystkich par w jednym ruchu narzędzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże zapasy transmisyjne). Dopuszcza się zakańczanie złączy narzędziami uderzeniowymi typu 110 lub równoważnymi przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie może być większy niż 6 mm;

- Kable obszaru roboczego powinny być ekranowane wykonane z linki typu PiMF w osłonie LSZH o max. średnicy żyły 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 600MHz;

- Wszystkie elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnętrznym tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy 
PN-EN 50173-1: 2011;

- Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być niepalna U-LSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu oznaczenia wizualnego kabli światłowodowych, osłona zewnętrzna powinna mieć kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua) lub złoty;

- Kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. Zewnętrzna średnica kabla nie może przekraczać 6,4mm, a waga 48kg/km;

- Panel krosowy światłowodowy powinien posiadać wysuwaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń. Panel ma zapewnić zamontowanie 24 adapterów LC OM3 duplex (zakończenie dla 48 włókien światłowodowych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 4 kabli światłowodowych (przez 4 oddzielne dławiki). Panel powinien być wyposażony  w elementy zapasu włókna, dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli.;

- Kable światłowodowe MM mają mieć następujące parametry transmisyjne:

Przy fali 850nm: 	Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i tłumienie 2.7dB/km

Przy fali 1300nm:	Pasmo przenoszenia 500MHz*km i tłumienie 0,7dB/km

- Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie.

## OBJAŚNIENIA

PL = Punkt Logiczny

GPD = Główny Punkt Dystrybucyjny

PPD = Piętrowy Punkt Dystrybucyjny

SFTP (PiMF) = kabel skrętkowy 4 parowy z ekranowanymi folią parami transmisyjnymi i wspólnym ekranem wszystkich par w postaci siatki miedzianej, 1200 MHz, w powłoce zewnętrznej niepalnej LSZH

LSZH, LS0H (ang. Low Smog Zero Halogen) – osłona zewnętrzna kabla trudnopalna, niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji

# INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU

## Podstawą poniższego opracowania są:

•	Wytyczne inwestora w zakresie aranżacji i wykorzystania poszczególnych pomieszczeń;

- Podkłady budowlane oraz architektura budynku;

- Ogólne założenia wynikające z odpowiednich norm i przepisów:

- EN-50131 – w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu;

- EN-50133 – w zakresie Kontroli Dostępu;

- EN-50136 – w zakresie Dystrybucji Alarmów.

## Wstęp

Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), oparty jest na strukturze sieci IP z centralnym serwerem aplikacyjnym oraz rozproszoną strukturę elementów kontrolnych, wykorzystującej standardowe łącza okablowania strukturalnego, zarówno miedzianego jak i światłowodowego. Taka konfiguracja daje możliwość łatwej i bezproblemowej rozbudowy, bez ingerencji w resztę pracującego systemu.

Moduł zarządzania oparty jest na technologii Web, integrujący funkcjonalności Kontroli Dostępu, System SWiN (Sygnalizacji Włamania i Napadu), monitoringu CCTV IP (monitoring wizyjny), Systemu Interkomowego, Ochrony osób i mienia, systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy), Obsługa Gości i Personalizacji Kart, czy Zarządzania Systemem Parkingowym. Każda z funkcjonalności dostępna jest  zarówno na etapie projektu i wdrażania, jak i ewentualnej rozbudowy działającego systemu. Dodatkowo każdą z funkcjonalności można płynnie rozbudowywać, dzięki zakupowi odpowiednich licencji rozszerzających.

Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub uszkodzenia serwera inteligencja została rozproszona do poziomu lokalnych kontrolerów, które posiadają moduły pamięci pozwalający na buforowanie transakcji oraz przechowywanie informacji na temat uprawnień poszczególnych użytkowników.

Dodatkowe zalety systemu:

•	Hasło dostępowe do systemu składa się przynajmniej z 6 znaków, z których przynajmniej jeden to cyfra a inny to wielka litera;

•	Podstawowa licencja systemu daje prawo jednoczesnej pracy 4-ciu użytkowników. Dostępne są licencje rozszerzające

•	System nie ma wielkich wymagań sprzętowych, stacja robocza może korzystać z Win98, lub też darmowego Linuks. Wymaganiem jest tylko przeglądarka Internet Explorer lub Firefox użytkowanie nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze klienckim;

•	Każdy z użytkowników po zalogowaniu się do systemu może korzystać z okienek w wybranym języku: holenderski, niemiecki, angielski, polski, interfejs językowy przypisany jest do użytkownika, a nie do urządzenia.

•	Zarządzanie uprawnieniami i personalizacja stanowiska pracy na poziomie profilu użytkownika.

•	Platforma oferuje czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika GUI znany wszystkim użytkownikom Internetu i Eksploratora Windows.

•	W ustawieniach parametrów systemowych, każdy moduł ma odmienny kolor tła, co podpowiada jednoznacznie użytkownikowi, w której części menu się znajduje.

•	Prezentacja graficzna pozwalająca na sprawne i bezzwłoczne podejmowanie decyzji i zarządzanie bezpieczeństwem.

•	Po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych system nie wymaga resetowania poszczególnych jednostek, Wystarczające jest zapisanie zmian na serwerze głównym, jest to zaleta systemu bazodanowego.

•	System pozwala na pisanie procedur programowych pozwalając na reagowanie w zależności od kilu zmiennych (algebra Boole`a dla co najmniej dwóch warunków).

•	System ułatwia podejmowanie decyzji i interpretację zdarzeń prowadzi operatora w sytuacjach stresujących, ułatwiając wykonanie czynności w odpowiedniej kolejności.

•	Komunikacja między serwerem a stacją roboczą (stanowisko wizualizacji, punkt zdalnego zarządzania, terminal modyfikacji parametrów) odbywa się w sieci TCP/IP z wykorzystaniem protokółu SSL, ze 128-bit kluczem.

•	System umożliwia przypisanie w bazie danych do użytkownika następujących danych:

o	imienia i nazwiska

o	numeru karty dostępowej

o	sklasyfikowania do grupy użytkowników – np. pracownik, serwisant, gość, dział kadr,

o	bloku parkingowego

o	samochodu

o	numerów rejestracyjnych pojazdu

o	telefonu

o	adresu

o	innych notatek

•	System przechowuje informacje do 5 000 000 ostatnich zdarzeń. Oprócz tego istnieje możliwość regularnego archiwizowania bazy danych, raportowanie odbywa się przez wysyłanie maili, zapisywanie plików PDF, XML, CSV.

•	Dzięki wsparciu LDAP, JDBC, XML, API(Application Programmer Interface), SDK (Software Development Kit) możliwe jest integrowanie zewnętrznego sprzętu jak innych systemów, co zapewnia komunikację między rozwiązaniami zazwyczaj niezależnymi i poszerza funkcjonalność systemu.

•	System daje możliwość kontroli zdarzeń, przez listę zdarzeń, takich jak pojawiające się alarmy, wymagające obsługi operatora. Zdarzenia są uporządkowane według kategorii ważności i wyświetlane w kolorze wskazującym charakter, status obsługi. Lista zdarzeń może być filtrowana i wyświetlane tylko zdarzenia określonego rodzaju. Pozwala to operatorowi wyświetlać wyłącznie wybrany typ zdarzeń. Dodatkowo można ustalać sekwencje zdarzeń dla różnych operatorów (np. jeden dozorca zajmuje się alarmami z budynku A, a po odpowiednio długim czasie zwłoki może także obsługiwać alarmy przekierowane z budynku B, inny użytkownik otrzymuje alarmy wyłącznie techniczne).

•	System zapewnia korelacje między zdarzeniami w podsystemach, wówczas przeglądając zdarzenia z systemu KD możemy odtworzyć automatycznie filmik z przypisanej do czytnika kamery, podobnie w przypadku transakcji z SSWiN, czy systemem interkomowym.

•	Keyprocessor oferuje system bezpieczeństwa End-to-End, czyli kodowanie połączenia od czytnika do samego serwera. Protokół zabezpieczający to AES256.

•	System w ramach podniesienia bezpieczeństwa pozwala przypisać różne prawa dostępu użytkownikom, szyfruje połączenie w sieci IP protokołem SSL, oraz korzysta z kodowania AES256.

•	Firma Keyprocessor poddaje 7-mio krotnie w ciągu roku swój system testom przeprowadzonym przez trzy niezależne firmy i ugrupowania. Jest to NXP (wywodzące się z Philips Semiconductors), SNS Bank oraz organizacja programistów-hakerów

•	Możliwość diagnostyki zdalnej (przez sieć Internet) i lokalnej przez komputer w sieci, lub komputer podłączony do sterownika z hiperterminalem. Informacja o błędach w komunikacji jest także odzwierciedlana diodami.

•	Klawisze funkcyjne w systemie:

o	F1 otwarcie okna pomocy

o	F4 szybkie drukowanie raportu

o	F5 odświeżanie okna

o	Klawisze CTRL i Shift służą do wyboru/zaznaczania elementów

o	ESC anulowanie ostatnio wprowadzonych zmian

Struktura Systemu

## Jednostka Główna

Centralny serwer systemu wraz z kontroli IPU umieszczona zostanie w głównej serwerowni budynku B, do którego doprowadzone zostaną sygnały z poszczególnych elementów wykonawczych systemów Kontroli Dostępu (KD) z nowo projektowanego segmentu J.

Również w obrębie serwerowni zrealizowane zostanie połaczenie pomiędzy serwerem iProtect, jak i systemu CCTV.  Kontrola i zarządzanie Systemami możliwe będzie z poziomu dowolnego komputera, zarówno w salonie, jak i poza nim.

### System KD

Zaprojektowany system zakłada zastosowanie w obrębie segmentu J z ośmiu punktów kontroli dostępu pracujących w trybie on-line (informacje o zmianie statusu poszczególnych wejść i osób które przez nie przeszły dostępne są w trybie rzeczywistym). Wszystkie przejścia kontrolowane są w jednostronnie, przez czytniki kart zbliżeniowych, wyjście z chronionych stref odbywać się będzie z pomocą przycisku otwarcia. Wszystkie przejścia wyposażone zostaną również w kontaktrony monitorujące ich stan, jak również w samozamykacze.

### Opis Elementów Systemu

### Jednostka Głowna Systemu – Serwer

W przypadku systemu jednostką centralną jest serwer KeyProcessor w wersji podstawowej to rozwiązanie sprzętowe z prawdziwego zdarzenia dedykowane do aplikacji pracujących całymi latami. Serwer pracuje na stabilniejszym niż rodzina Windows systemie operacyjnym Open Solaris 10. Najstarsze realizacje rozwiązań firmy pracują od kilkunastu lat bez zbędnych przerw.

Opcjonalnie dostępny jest również serwer Sun X4100 z redundancją zasilania oraz dodatkową pamięcią, procesorem i dyskami twardymi .

Zasilanie gwarantowane jednostki głównej UPS (zintegrowany z serwerem):

- Typ: 			Smart UPS USB RM 1U 230 V.

- Wejście:		napięcie 230 V, 50-60Hz (+/- 3%);

- Wyjście:		napięcie 230 V, 50-60Hz (+/- 3%);

- Pojemność: 		750 VA

- Porty interfejsowe:	RS-232, SmartSlot, USB;

- Czas podtrzymania w minutach:

      - przy mocy 240 W (min): 23.6

      - przy 480 W (min):	 7.1

- Bateria akumulatora:

      - kwasowo-ołowiowy

      - czas ładowania : 2 godz.

Jednostka główna to serwer o parametrach nie gorszych niż:

|  | Serwer podstawowy KeyProcessor | Serwer Redundantny KeyProcessor |
| --- | --- | --- |
| OS | Open Solaris 10, 64 bit | Open Solaris 10, 64 bit |
| Procesor | Intel Xeon X3460, (2,8 GHz, 8M Cache Turbo, HT) | Intel Xeon E5620, (2,4 GHz 4C, 12M Cache 5,86 GT/s, QPI, 80W TDP, Turbo, HT), max pamięc 1066 MHz |
| Pamięć operacyjna | Do 16 GB (4-UDIMM): 1GB/2GB/4GB, DDR3 1066 MHz lub1333 MHz | Do 64 GB (8 DIMM): 1GB/2GB/4GB/8GB, DDR3 800 MHz, 1066 MHz lub1333 MHz |
|  | Standardowo 1GB 1066 MHz | Standardowo 2GB dla 1 CPU, (2x1GB UDIMM) 1066 MHz |
| Dysk twardy | Standardowo 1 TB, 7200 rpm | Standardowo 2 x 146 GB, SAS RAID 1 |
| Wyjście video | 1x | 1x |
| USB | 2x USB 2.0 przód | 1x USB 1.1 przód |
|  | 2x USB 2.0 tył | 2x USB 1.1 tył |
| Port szeregowy | 1x | 1x |
| Ethernet | 2 x port100/1000 Base-T | 4 x port100/1000 Base-T |
| Interfejsy | 2 x 3,5” SATA 1x EIDE DVD-rom | 4 x 3,5”SATA, opcjonalnie 2,5” HDDs, montowany na adapterze (Hot-Swap) |
| Sloty | 1x PCI Express wewnętrzny 64 bit | 1x PCI Express wewnętrzny 64 bit |
| Zasilanie | We.100- 240 VAC, (47 – 63 Hz), pobór mocy 250 W | Podwójny redundantny zasilacz (hot-swappable) We.100- 240 VAC, (47 – 63 Hz), pobór mocy max. 500 W |
| Montaż | Rack 19", wysokość 1U (szyny montażowe w komplecie | Rack 19", wysokość 1U (szyny montażowe w komplecie |
| Wymiary HxWxD | 42,6 mm x 431mm x 393,7 mm | 43 mm x 434mm x 627,1 mm |
| Waga max | 8,058 kg | 15,9 kg |
| Środowisko | Temperatura: 10 - 35°C Wilgotność 10-90% bez kondensacji | Temperatura: 10 - 35°C Wilgotność 10-90% bez kondensacji |

### Kontroler lokalny IPU-8

Lokalny kontroler pozwalający na podłączenie elementów wykonawczych systemu Kontroli Dostępu, SSWiN, elementami systemu parkingowego, czy Ochrony Osób i Mienia. Komunikacja z serwerem odbywa się za pomocą łącz systemu okablowania strukturalnego, zarówno miedzianymi, jak i światłowodowymi. Całość transmisji zabezpieczona jest za pomocą szyfrowania AES 256.

Parametry kontrolera:

- Pośrednie urządzenie w komunikacji między serwerem a kontrolerami czytników

- Pamięć RAM I FLASH – 16 MB (do 5.000 transakcji, buforowane na wypadek braku komunikacji z serwerem);

- Napięcie zasilania (VDC): 16.5-24;

- Wymiary jednostki (LxWxH) (mm): 240x120x30

- Montaż: szyna DIN 35 mm

- Okablowanie: kabel UTP

- Dwukierunkowy konwerter RS232 na RS485/RS422:

- Jednostka zasilacza 8-24 V DC (możliwośc podłaczenia akumulatora).

- Porty przyłączeniowe:

  - Ethernet: 1 (standardowy IP)

  - port komunikacyjny RS232

  - port diagnostyczny RS232

  - 8 portów komunikacji po Profibus

  - rodzaj złącza: RJ45

- Dodatkowe akcesoria:

  - bateria zasilania awaryjnego, 12 V/ 2,2 lub 7 Ah

  - konwerter protokołów RS422/485, montaż - szyna DIN

  - Opcjonalna obudowa ze stykami antysabotażowymi:

    - materiał: 			stal

    - wymiary (LxWxH) (mm): 	320x10x395

    - pozwalająca na montowanie sprzętu na szynie DIN

### Moduł Kontroli Dostępu

Moduł Kontroli dostępu jest podstawowym elementem systemu iProtect, który pozwala na pełną kontrolę otwarcia poszczególnych pomieszczeń, ale również  śledzenie i lokalizowanie osób przemieszczających się w obrębie chronionych stref.

Cechy modułu:

- Zintegrowany system bez ograniczenia ilości czytników dostępnych w systemie;

- Personalizacja dostępu dla poszczególnych użytkowników:

  - Dostęp terminowy (karty miesięczne, tygodniowe, dzienne);

  - Dostęp czasowy (dostęp do różnych stref w różnym czasie);

  - Funkcja „hotelowa”(możliwość rejestracji i tworzenia kart dostępu przed przyjazdem Klienta);

  - Śledzenie użytkownika, z poziomu transakcji wykonywanych w systemie;

- Strefy

- Realizacja funkcji śluzowości

- Rejestracja obecności pracowników

- Rejestracja obecności gości, karty oraz okienka log-on

- Szeroka gama stosowanych technologii:

  - Zbliżeniowe Proximity (Mifare®, DesFire, Hitag™, EM4102, Wiegand, ABA, Clock&Data)

  - Odczyt z dużej odległości Hands free (do systemów parkingowych)

  - Magstripe (karty magnetyczne);

  - Czytniki biometryczne – czytnik linii papilarnych i kart.

- System obsługuje 100 000 aktywnych kart (użytkowników), baza danych na  500.000 użytkowników

- Konfiguracja i podgląd zdarzeń przez przeglądarkę internetowa;

- Kodowane połączenie między termoinalem roboczym a serwerem przy wykorzystaniu protokołu SSL

- 4-ciu użytkowników pracujących jednocześnie w systemie (licencja podstawowa);

- Rozbudowa licencyjna, z możliwością płynnego zwiększania ilości czytników w systemie;

- moduł dystrybucji alarmów, pozwalający na przekazywanie różnych zdarzeń do różnych użytkowników

- interaktywne mapy/ikony na pakiecie wizualizacyjnym

- generator raportów pozwalający na tworzenie własnych raportów i ich odpowiednią dystrybucję

- Interakcje pomiędzy systemem kontroli dostępu, a systemem CCTV (scenariusz akcji wywołujących pojawienie  się kamery na ekranie wizualizacji);

- możliwość integracji z zewnętrznymi systemami dzięki sieci IP oraz opcją import/export XML, ODBC/JDBC, API, SKD

### Kontroler czytników Orbit

Dostępny w wersji Orbit 1 (dla jednego czytnika) oraz Orbit 2 (dla dwóch czytników – możliwośc kontroli 2 stronnej lub kontroli 2 sąsiednich drzwi, czy modułu śluzowości).

Parametry techniczne modułów Orbit:

- Obsługiwane standardy:

  - ISO 14443-A karta lub TAG

  - ISO 14443 card or Tag

  - ABA, Clock Data, Wiegand

- Okablowanie:	min. kat 5 UTP

Kontroler Orbit1/Orbit 2

- Napięcie zasilania: 8-28 VDC.

- wymiary (LxWxH): 	140x90x30 mm/240x90x30 mm

- Wejścia/wyjścia:

  - Obsługa jednego czytnika

  - 4 wejścia;

  - 2 wyjścia;

  - W przypadku sterownika Orbit 2 składa się z dwóch takich modułów wejścia/wyjścia;

- komunikacja ze sterownikiem iPU port sieciowy RJ45: 1 sztuka

- Dodatkowe akcesoria:

  - bateria, 12 V/ 3 Ah

  - Opcjonalna obudowa:

    - materiał: 			stal

    - wymiary (LxWxH) (mm): 	320x10x395

    - pozwalająca na montowanie sprzętu na szynie DIN

### Czytniki i karty zbliżeniowe

W ramach projektu uwzględnione zostały czytniki oraz karty w standardzie Mifare. Czytniki zbliżeniowe zostały umieszczone na zewnątrz drzwi, co pozwoli na kontrolę osób wchodzących do poszczególnych pomieszczeń. W przypadku wyjścia z pomieszczenia otwarcie drzwi następuje po naciśnięciu klawisza.

## Moduł Integracji CCTV IP

Projektowany system zakłada wykorzystanie inercji pomiędzy standardowymi elementami zabezpieczenia jak Kontrola Dostępu a systemem monitoringu wizyjnego CCTV IP. Dzięki powiązaniu konkretnych elementów systemu KD z wybranymi kamerami IP, system iProtect dopisuje do każdego raportu alarmowego zapis zdarzenia video.

Ponadto w czasie rzeczywistym wzbudzenie alarmu powoduje wyświetlenie widoku z kamery w dedykowanym oknie, na stanowisku ochrony, co pozwala natychmiast zweryfikować przyczynę jego powstania.

Funkcje ObjectR, czy CarR pełnią rolę elementów rozbudowujących klasyczne systemy zabezpieczeń, poprzez:

•	ObjectR - tworzenie wirtualnej ochrony odwodowej, lokalizację pakunków pozostawionych w strefach do tego nie przeznaczonych, zablokowanie ruchu poprzez złe zaparkowanie pojazdu, czy pojawienie się pieszych w strefie ruchu kołowego. Możliwe jest również selekcjonowanie obiektów. Np. pojazdów wjeżdżających na podstawie ich gabarytów, czy kolorystyki;

•	CarR – pozwala na wzbogacenie kontroli dostępu dla pojazdów o funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych, co pozwala na zastąpienie klasycznej karty, lub wzrost bezpieczeństwa poprzez ścisłe powiązanie przypisanie numeru rejestracyjnego auta do karty klienta;

•	FaceR – funkcja rozpoznawania twarzy, pozwala na szybką i jednoznaczną identyfikację osoby, która posługuje się kartą, w przypadku braku rozpoznania możliwe jest również ręczna autoryzacja przez pracownia ochrony.

Integracja z systemem CCTV IP firmy DIVA, daje też szereg możliwości ułatwiających samo zarządzanie systemem:

•	możliwość importu zdjęć do kartoteki użytkowników, bezpośrednio z dedykowanej kamery systemowej;

•	ustawienie alarmów poruszenia lub próby demontażu elementów, jak i samej kamery dzięki funkcji SceneR;

•	możliwość bieżącego wywoływania obrazu z kamery z poziomu wizualizacji;

•	sztywne przypisanie widoków z kamer do wybranych poziomów np. w celu monitorowania głównych ciągów komunikacyjnych, czy wejść do budynku.

Dokładny zakres funkcjonalny oraz grupy alarmów i interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przypisać można zarówno na etapie początkowej konfiguracji systemu, jak i w późniejszym etapie korekty funkcjonalnej systemu.

## Moduł Integracji Komunikacji Głosowej

Dzięki zintegrowaniu z systemem SMS iProtect, systemu integracji głosowej firmy Commend, możliwe jest nie tylko nawiązywanie połączeń głosowych, dzięki połączeniu integracji z systemem monitoringu wizyjnego, automatyczne wywoływanie obrazu z kamery odpowiadającej za podgląd interkomu, z którego zgłaszane jest wywołanie, ale również wykonanie szeregu automatyczny funkcji wspomagających użytkowanie budynku:

•	dystrybucja za pomocą stacji interkomowych automatycznych komunikatów głosowych lub tekstowych. Komunikaty te mogą być wywoływane automatycznie (np. w wyniku zaimplementowanej procedury – wynikającej np. alarmu), lub wzbudzanej automatycznie przez osoby do tego uprawnione (np. pracownika ochrony lub recepcjonistkę);

•	możliwość automatycznego wprowadzania komunikatów głosowych generowanych z wybranej stacji interkomowej, np. w przypadku braku uprawnień do otwarcia przejścia lub rozbrojenia strefy;

•	możliwość wyświetlania stałych komunikatów na interkomach z wyświetlaczem np. informacje o zamknięciu strefy, braku dostępu ze względu na zazbrojenie strefy SSWiN itd.

•	możliwość przekierowywania połączeń głosowych, do innych stanowisk operatorskich w przypadku braku podjęcia rozmowy, lub automatyczne przekazywanie połączeń w przypadku braku obsługi na danym stanowisko;

•	automatyczna rejestracja alarmów wywołanych przez system przywoławczy Commenda oraz możliwość przypisywania do nich komentarzy pracowników ochrony.

Moduł Rejestracji Czasu Pracy

System iProtect pozwala realizacje kontroli oraz zarządzania czasem pracy. W celu rejestracji transakcji możliwe jest wykorzystanie jednej z 3 opcji:

•	Dedykowane terminale RCP – pozwalają na pełną kontrolę i wprowadzanie bardziej zaawansowanych informacji, jak np. wyjścia służbowe, wyjścia prywatne w trakcie godzin  pracy, czy delegacje służbowe;

•	W przypadku podstawowych funkcjonalności wejść - wyjść możliwa jest ich realizacja w oparciu o standardowe czytniki Kontroli Dostępu, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów funkcjonalnych;

•	Dla osób które pracują poza siedzibą główną firmy lub przebywają w małych oddziałach bez kontroli dostępu możliwa jest obsługa zdalna systemu Rejestracji Czasu Pracy, z wykorzystaniem internetowego modułu INFOBOX.

Moduł pozwala na wprowadzanie zarówno samych informacji o bieżącym czasie pracy, planowanych urlopach, jak również porównywanie informacji dla całego zespołu: porównanie rozkładu urlopów, sprawdzenie czasu pracy dla poszczególnych osób w zespole.

System iProtect zapewnia również integrację się z zewnętrznym oprogramowaniem kadry-prace, a przez to możliwe jest automatyczne przekazywanie informacji dotyczące czasu pracy osobą odpowiedzialnym za rozliczenia pracowników.

# Zintegrowany System Komunikacji i Nadzoru Commend

## Zakres niniejszego opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera koncepcje systemu szybkiej łączności wewnętrznej opartej na systemie typu interkom IP wraz z integracją z tradycyjnym systemem telefonicznym. Poza przedstawieniem proponowanego rozwiązania bazującego na sprzęcie firmy Commend, dodatkowo obejmuje ono krótkie przedstawienie bogatej funkcjonalności, jaką może zaoferować opisywany system.

## Ogólna charakterystyka systemu Commend.

Proponowany w niniejszym opracowaniu system szybkiej łączności wewnętrznej bazuje na rozwiązaniach austriackiej firmy Command światowego lidera, jeżeli chodzi o projektowanie, rozwój i produkcje systemów łączności oraz bezpieczeństwa.

Do tej pory rozwiązania tego typu kojarzy się z prostym urządzeniem oferującym połączenia głosowe pomiędzy stacjami interkomowymi a stacją główną często utożsamiany ze zwykłym domofonem. Jednakże system Commend dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań oferuje w pełni cyfrową platformę bazujące na architekturze wieloprocesorowej oraz technologiach DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów) i IP (Ethernet), dzięki którym możliwe jest komunikacja z niespotykaną jakością przesyłanego dźwięku oraz możliwość bardzo elastycznej integracji z wieloma innymi systemami takimi jak np: CCTV (telewizja dozorowa), dowolne systemy telefoniczne zarówno analogowe, cyfrowe ISDN a także telefonia IP (VoIP). Dodatkowe funkcje takie jak: kontrola dostępu, systemy sterowania przejściami oraz bramami z opcją śluzowości pozwala na zbudowanie funkcjonalnego i co równie ważne wygodnego dla personelu oraz pacjentów systemu kontroli ruchu w obrębie nie tylko pojedynczego oddziału ale także całego szpitala.

## Opis systemu interkomowego.

Przedstawiony w tym punkcie opis systemu został przygotowany na podstawie uzyskanych informacji. Koncepcja przewiduje zaprojektowanie systemu szybkiej wewnętrznej łączności na potrzeby szpitala w Krakowie. System dodatkowo rozszerzony został o możliwość integracji z dowolną centrala telefoniczną.

Głównymi zadaniami, jakie stawiane są projektowanemu systemowi to:

- Zapewnienia pełnej integracji z dowolnymi centralami telefonicznymi .

- Pełna integracja z projektowaną siecią okablowania strukturalnego. Wszystkie urządzenia interkomowe są urządzeniami IP.

Łączna liczba abonentów IP obsługiwanych przez 1 serwer to 896 (możliwe jest oczywiście zwiększenie liczby abonentów w przypadku sieciowania większej liczby central ).

## Architektura systemu.

Cechą charakterystyczną proponowanych tu rozwiązań Commenda jest to, iż wszystkie elementy systemu oparte są na architekturze IP. Oznacza to, iż łączność od centrali do każdej ze stacji interkomowej (i w drugą stronę) realizowana jest przy pomocy infrastruktury okablowania strukturalnego.

System, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej a także opatentowanego rozwiązania Open Dupelx, umożliwia prowadzenie rozmów w trybie tzw. głośnomówiącym bez konieczności angażowania rąk podczas rozmowy oraz zapewnia najwyższą jakość przesyłanego sygnału mowy, nawet w przypadku rozmowy z dalszej odległości np. 7m od stacji. Rozmowa prowadzona jest w sposób naturalny, czyli możliwe jest jednoczesne mówienie i słuchanie, co znacząco poprawia komfort rozmowy oraz zrozumiałość przekazywanych informacji. System wykorzystuje pasmo akustyczne o szerokości aż 16 kHz  dzięki czemu jakość i zrozumiałość mowy jest najwyższej jakości, niedostępnej dla innych systemów.

Bardzo przydatną funkcją w praktyce jest tryb rozgłoszeniowy, za pomocą którego można nadawać komunikat do wszystkich stacji lub do wydzielonych grup (np. tylko interkomy na salach zabiegowych).

Dzięki swojej dużej uniwersalności, system Commend umożliwia dowolne przekierowanie przychodzących rozmów na inne stacje w przypadku, gdy np. personel nie może w danej chwili obsłużyć danego wezwania. Wygodnym trybem pracy jest też funkcja typu dzień/noc za pomocą której można definiować różne funkcje systemu w zależności od pory dnia (np. w nocy wszystkie wezwania przychodzą na stacje w pokoju pielęgniarek a nie do dyżurki oddziałowej).

Przewagą centrali cyfrowej IP GE800 jest fakt, iż dostępne jest duża liczba kart rozszerzających i dużo łatwiejsza ewentualna późniejsza rozbudowa systemu. Dzięki zastosowaniu stacji cyfrowych możliwe jest zastosowanie takich opcji jak audio monitoring czy samo testowanie się układu mikrofonu i głośnika, które znacząco poszerzają funkcjonalność systemu.

Dodatkowo dzięki możliwości wpięcia serwera GE800 do sieci LAN, konfiguracji i programowania systemu jest bardzo proste i możliwe z dowolnego miejsca. Wpływa to znacząco na łatwość zarządzania systemem przez obsługę techniczną szpitala.

## Stacje interkomowe naścienne

### Stacje serii WS800PI

Stacje cyfrowe DSP IP nowej serii WS800PI wyposażone są w graficzny wyświetlacz LCD oraz pełną klawiaturę numeryczną. Stacje te charakteryzują się klasą szczelności IP65, a obudowa wykonana jest z wysoce odpornego tworzywa sztucznego (polikarbonu). Montaż stacji może być dokonany zarówno w obudowach podtynkowych a także natynkowo. W projekcie przewidziano montaż podtynkowy (wpuszczany).

Okablowanie: strukturalne, zasilanie PoE.

## Przedstawienie dodatkowych możliwości funkcjonalnych systemu Commend.

Ponieważ możliwości systemu oraz jego funkcjonalność wykracza daleko poza wymagania zapisane w projekcie poniżej przedstawione zostanie kilka cech, które oferują rozwiązania firmy Commend:

•	Możliwość integracji systemu Commend z systemami CCTV. Połączenie informacji głosowych z informacją wizyjną daje pełen obraz panującej sytuacji, przez co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Systemy Commend może być zintegrowany z praktycznie dowolnym systemem CCTV.

•	Funkcja Audio monitoringu, w którą wyposażone są interkomy pozwala zastosować je jako dodatkowy element bezpieczeństwa np w salach intensywnej terapii. Stacja z aktywowaną funkcją audio monitoringu mierzy cały czas natężenie dźwięku w pomieszczeniu i w przypadku, gdy zostanie przekroczony ściśle określony poziom dźwięku aktywowany jest alarm na określonych stacjach np. w dyżurce pielęgniarek lub w pokoju lekarskim.

•	W przypadku umieszczenia stacji interkomowych we wszystkich ważniejszych pomieszczeniach szpitala (np. pokoje lekarskie, dyżurki, itp.) za pomocą funkcji rozgłoszenia bardzo łatwo nadać komunikat nawet, gdy nie wiem gdzie szukana osoba się w danej chwili znajduje (np. „Pan dr. Nowak proszony jest na blok operacyjny”) treść tego komunikatu jest słyszana w wszystkich pomieszczeniach gdzie znajdują się stacje interkomowe.

•	Możliwa jest integracja systemu Commend z dowolnego typu systemami telefonicznymi ( telefonia stacjonarna, DECT, komórkowa itd.)

•	Możliwa jest implementacja funkcji konferencji ( np. na bloku operacyjnym), dzięki której lekarz prowadzący zabieg może połączyć się np. z pokojem lekarski w celu konsultacji nie przerywając zabiegu (przy stole operacyjnym umieszcza się przycisk uruchamiany stopą, który uruchamia połączenie z np. pokojem lekarski). System Commend umożliwia rozmowę z doskonałą jakością nawet z odległości 5m od miejsca, w którym umieszczony jest mikrofon interkomu.

Załącznik Nr 2 do siwz

……………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA NA:

Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

Nr NIP: ...................................................Nr REGON......................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

1. Oferujmy realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w SIWZ za następujące ceny**:

Cena oferty ( z VAT ):..........................................................................................złotych;

W tym:

Wartość netto:....................................................................................................złotych

Stawka podatku VAT .............(%)

Zgodnie z dołączoną tabelą elementów scalonych (załącznik nr 2) oraz zestawieniem nośników ceny (załącznik nr 3)

Powyższa cena ofertowa obejmuje pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

2. Oświadczam, że udzielam gwarancji ………………………(minimum 36 miesięcy) na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj ……………………… miesięcy  (max  31 miesięcy od daty podpisania umowy) nie dłużej niż do 31.10.2018r

4. Oświadczam, że oferowany termin płatności wynosi:............. (min  60 dni )

5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi/ cześć prac zamierzam powierzyć podwykonawcom***, w tym zakres prac powierzonych podwykonawcom to:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, a także akceptuje wszystkie jej warunki, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Zobowiązujemy się w terminie 6 dni od daty przekazania terenu budowy ubezpieczymy budowę od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę .............................................. (nie niższą niż cena ofertowa) na czas faktycznej realizacji umowy

8. Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………………………….. (5% ceny całkowitej) w formie …………………………

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do siwz

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

|  |  | ETAP I | ETAP II | ETAP III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Planowany zakres do wykonania | 1. Rozpoczęcie i zakończenie przebudowy budynku K 2. Rozpoczęcie przebudowy stacji trafo (zaawansowanie prac min. 60%) | 1. Rozpoczęcie i zakończenie przebudowy budynków L,M,LN 2.Zakończenie przebudowy stacji trafo 3. Rozpoczęcie i zakończenie nadbudowy przewiązki JM | 1. Rozpoczęcie i zakończenie przebudowy budynków N,O 2. Wykonanie robót – teren |
| 2 | Planowana orientacyjna wartość robót do wykonania do 31.10 danego roku (w mln zł) | 5,0 | 24,9 | 22,1 |

Uwaga:

Prezentowany powyżej zakres robót przyporządkowany do danego roku będzie uściślony po uzgodnieniu harmonogramu z wybranym Wykonawcą robót i może podlegać korekcie uzgodnionej między Zamawiającym a Wykonawcą z powodów:

1.konieczności korekty rozkładu środków na poszczególne budynki w wyniku rozstrzygnięć przetargowych

2.konieczności technologicznych

3. celem ułatwienia wykonania powyżej wymienionego zakresu w okresie przewidzianym na realizację programu wieloletniego.

załącznik nr 1 do oferty

(pieczątka wykonawcy)

| Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na dz. Nr.166/1 obr.59 j.ew.Podgórze, w oparciu o istniejące przyłącza. |
| --- |
| Tabela elementów scalonych |  |  |
| lp zestawienia | Lp .rozdziału przedmiaru robót | Roboty / Nazwa rozdziału | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| a | b | c | d | e |
| 1 | III. | Architektura, Konstrukcja |  |  |
| 2 | 1. | Remont segmentu K |  |  |
| 3 | 1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 4 | 1.2 | Wzmocnienie konstrukcji |  |  |
| 5 | 1.3 | Roboty murowe |  |  |
| 6 | 1.4 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 7 | 1.5 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 8 | 1.6 | Ślusarka |  |  |
| 9 | 1.7 | Malowanie |  |  |
| 10 | 1.8 | Remont dachu |  |  |
| 11 | 1.9 | Elewacja |  |  |
| 12 | 2 | Remont segmentu L |  |  |
| 13 | 2.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 14 | 2.2 | Wzmocnienie konstrukcji |  |  |
| 15 | 2.3 | Roboty murowe |  |  |
| 16 | 2.4 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 17 | 2.5 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 18 | 2.6 | Ślusarka |  |  |
| 19 | 2.7 | Malowanie |  |  |
| 20 | 2.8 | Remont klatki schodowej |  |  |
| 21 | 2.9 | Remont dachu |  |  |
| 22 | 2.10 | Elewacja |  |  |
| 23 | 2.11 | Szczegół S1-S2 |  |  |
| 24 | 2.12 | Remont szachtu |  |  |
| 25 | 3 | Remont łącznika LN |  |  |
| 26 | 3.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 27 | 3.2 | Wzmocnienie konstrukcji |  |  |
| 28 | 3.3 | Roboty murowe |  |  |
| 29 | 3.4 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 30 | 3.5 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 31 | 3.6 | Ślusarka |  |  |
| 32 | 3.7 | Malowanie |  |  |
| 33 | 3.8 | Remont dachu |  |  |
| 34 | 3.9 | Elewacja |  |  |
| 35 | 3.10 | Szczegół S-5 |  |  |
| 36 | 3.11 | Szczegół S-6 |  |  |
| 37 | 4 | Remont segmentu M |  |  |
| 38 | 4.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 39 | 4.2 | Wzmocnienie konstrukcji |  |  |
| 40 | 4.3 | Roboty murowe |  |  |
| 41 | 4.4 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 42 | 4.5 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 43 | 4.6 | Stolarka |  |  |
| 44 | 4.7 | Ślusarka |  |  |
| 45 | 4.8 | Malowanie |  |  |
| 46 | 4.9 | Remont klatki schodowej |  |  |
| 47 | 4.10 | Remont dachu |  |  |
| 48 | 4.11 | Wyposażenie |  |  |
| 49 | 4.12 | Elewacja |  |  |
| 50 | 4.13 | Szczegół S3 |  |  |
| 51 | 4.14 | Szczegół S4 |  |  |
| 52 | 5 | Remont segmentu N |  |  |
| 53 | 5.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 54 | 5.2 | Wzmocnienie konstrukcji |  |  |
| 55 | 5.3 | Roboty murowe |  |  |
| 56 | 5.4 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 57 | 5.5 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 58 | 5.6 | Stolarka |  |  |
| 59 | 5.7 | Ślusarka |  |  |
| 60 | 5.8 | Malowanie |  |  |
| 61 | 5.9 | Remont klatki schodowej |  |  |
| 62 | 5.10 | Remont dachu |  |  |
| 63 | 5.11 | Elewacja |  |  |
| 64 | 5.12 | Szczegół S7 |  |  |
| 65 | 5.13 | Remont szachtu doświetlającego |  |  |
| 66 | 6 | Remont segmentu O |  |  |
| 67 | 6.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 68 | 6.2 | Roboty murowe |  |  |
| 69 | 6.3 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 70 | 6.4 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 71 | 6.5 | Ślusarka |  |  |
| 72 | 6.6 | Malowanie |  |  |
| 73 | 6.7 | Remont dachu |  |  |
| 74 | 6.8 | Elewacja |  |  |
| 75 | 6.9 | Szczegół S8 |  |  |
| 76 | 6.10 | Remont basenu |  |  |
| 77 | 6.11 | Remont nawierzchni, balustrad betonowych i stalowych –tarasy zewnętrznego segmentu |  |  |
| 78 | 7 | Remont łącznika JM |  |  |
| 79 | 7.1 | Rozebranie warstw stropodachów |  |  |
| 80 | 7.2 | Konstrukcja łącznika JM |  |  |
| 81 | 7.3 | Roboty murowe |  |  |
| 82 | 7.4 | Dach |  |  |
| 83 | 7.5 | Podkłady, posadzki |  |  |
| 84 | 7.6 | Tynki, suche tynki, sufity podwieszone |  |  |
| 85 | 7.7 | Malowanie |  |  |
| 86 | 7.8 | Elewacja |  |  |
| 87 | 8 | Ślusarka aluminiowa K,L,LN,M,N,O,JM |  |  |
| 88 | 8.1 | Ślusarka aluminiowa A38-A53 |  |  |
| 89 | 9 | Zagospodarowanie patia |  |  |
| 90 | 9.1 | Remont szachtów |  |  |
| 91 | 9.2 | Remont małej architektury, rekultywacja zieleni |  |  |
| 92 | IV | Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |  |
| 93 | 1 | Rozdzielnie główne- tablice rozdzielcze |  |  |
| 94 | 2 | Wewnętrzne linie zasilające |  |  |
| 95 | 3 | Instalacja oświetlenia i gniazd |  |  |
| 96 | 4 | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 97 | 5 | Instalacja odgromowa |  |  |
| 98 | 6 | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |
| 99 | 7 | Pomiary |  |  |
| 100 | 8 | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej |  |  |
| 101 | V | Instalacje elektryczne słaboprądowe |  |  |
| 102 | 1 | Instalacja DSO i SSP |  |  |
| 103 | 2 | Urządzenia KD, CCTV, System przyzywowy oraz trzymaczy drzwiowych |  |  |
| 104 | 3 | LAN |  |  |
| 105 | 3.1 | Korytka kablowe |  |  |
| 106 | 3.2 | Kable |  |  |
| 107 | 3.3 | Gniazda końcowe |  |  |
| 108 | 3.4 | Szafa PPDL3 + elementy aktywne szafy |  |  |
| 109 | 3.5 | Szafa PPDL1 + elementy aktywne szafy |  |  |
| 110 | 3.6 | Szafa PPDM3+ elementy aktywne szafy |  |  |
| 111 | 3.7 | Szafa PPDM1+ elementy aktywne szafy |  |  |
| 112 | 3.8 | Szafa PPDN3+ elementy aktywne szafy |  |  |
| 113 | 3.9 | PPDN1+ elementy aktywne szafy |  |  |
| 114 | 3.10 | PPDL0 + elementy aktywne szafy |  |  |
| 115 | 3.11 | GPD+ elementy aktywne szafy |  |  |
| 116 | 3.12 | Elementy aktywne pozostałe |  |  |
| 117 | 3.13 | Oprogramowanie i licencje |  |  |
| 118 | V | Instalacje BMS |  |  |
| 119 | 1 | Przewody, kable i trasy kablowe-dostawa i montaż |  |  |
| 120 | 2 | Szafy sterownicze – dostawa i montaż |  |  |
| 121 | 3 | Aparatura obiektowa – dostawa i montaż |  |  |
| 122 | VI | Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o. |  |  |
| 123 | 1 | Instalacja wody |  |  |
| 124 | 1.1 | Demontaże |  |  |
| 125 | 1.2 | Rurociągi rozprowadzające z osprzętem |  |  |
| 126 | 1.3 | Piony i podłączenie urządzeń. |  |  |
| 127 | 1.4 | Armatura |  |  |
| 128 | 1.5 | Izolacje |  |  |
| 129 | 2 | Instalacja pożarowa |  |  |
| 130 | 3 | Instalacja kanalizacji |  |  |
| 131 | 3.1 | Demontaże |  |  |
| 132 | 3.2 | Instalacja kanalizacji pod posadzką |  |  |
| 133 | 3.3 | Instalacja wewnętrzna kanalizacji - przewody |  |  |
| 134 | 3.4 | Biały montaż |  |  |
| 135 | 4 | Przyłącza kanalizacji opadowej. |  |  |
| 136 | 5 | Ogrzewanie |  |  |
| 137 | 5.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 138 | 5.2 | Rurociągi |  |  |
| 139 | 5.3 | Grzejniki i armatura |  |  |
| 140 | 5.4 | Próby |  |  |
| 141 | 5.5 | Zabezpieczenia i izolacja |  |  |
| 142 | 5.6 | Roboty dodatkowe |  |  |
| 143 | 6 | Instalacja zasilania nagrzewnic |  |  |
| 144 | 6.1 | Rurociągi i Armatura |  |  |
| 145 | 6.2 | Wymienniki do zasilania nagrzewnic |  |  |
| 146 | 6.3 | Rurociągi wysokich parametrów |  |  |
| 147 | VII | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |  |
| 148 | 1 | Instalacja klimatyzacji |  |  |
| 149 | 1.1 | Demontaże |  |  |
| 150 | 1.2 | Przewody |  |  |
| 151 | 1.3 | Osprzęt |  |  |
| 152 | 1.4 | Urządzenia |  |  |
| 153 | 2 | Izolacje kanałów wentylacyjnych |  |  |
| 154 | 3 | Instalacja wody lodowej |  |  |
| 155 | 3.1 | Urządzenia |  |  |
| 156 | 3.2 | Rurociągi, armatura |  |  |
| 157 | 3.3 | Czyszczenie i izolacja |  |  |
| 158 | 4 | Klimatyzatory |  |  |
| 159 | 5 | Zasilanie nagrzewnic |  |  |
| 160 | VIII | Instalacje gazów medycznych |  |  |
| 161 | 1 | Segment K,L |  |  |
| 162 | 2 | Segment N |  |  |
| 163 | 3 | Stacja sprężarek dla celów medycznych |  |  |
| 164 |  | Remont stacji trafo 3546 |  |  |
| 165 |  | Prace budowlano konstrukcyjne |  |  |
| 166 | 1 | Mur oporowy i fundament pod agregaty |  |  |
| 167 |  | Roboty elektryczne |  |  |
| 168 | 1 | Instalacja uziemiająca i odgromowa |  |  |
| 169 | 2 | Instalacja elektryczna – siła+ osprzęt |  |  |
| 170 | 3 | Główne trasy kablowe |  |  |
| 171 | 4 | Kable i przewody elektroenergetyczne |  |  |
| 172 | 5 | Wyposażenie stacji RNN3 |  |  |
| 173 | 6 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |
| 174 |  | Remont infrastruktury technicznej, drogowej, i małej architektury |  |  |
| 175 | I | Remont infrastruktury technicznej, drogowej i małej architektury Uwaga: należy w ofercie ująć tylko wymienione poniżej obiekty |  |  |
| 176 | 1 | Obiekt 2.Remont chodnika i ściany szachtu |  |  |
| 177 | 2 | Obiekt 5 Remont i odtworzenie murka |  |  |
| 178 | 3 | Obiekt 6 Remont murka |  |  |
| 179 | 4 | Obiekt 7 Remont nawierzchni oraz murów oddzielających |  |  |
| 180 | 5 | Obiekt 8 Remont muru z donicami oraz barierek |  |  |
| 181 | 6 | Obiekt 9.Rozbiórka fragmentu muru |  |  |
| 182 | 7 | Obiekt 10.Remont nawierzchni pochylni wraz z bocznymi murkami |  |  |
| 183 | 8 | Obiekt 11. Remont nawierzchni, balustrad betonowych i stalowych tarasu zewnętrznego segmentu O |  |  |
| 184 | 9 | Obiekt 15.Remont pochylni |  |  |
| 185 | 10 | Obiekt 16.Remont czerpni/wyrzutni |  |  |
| 186 | 11 | Obiekt 17.Remont czerpni/wyrzut |  |  |
| 187 | 12 | Obiekt 19.Remont elem. małej architektury i schodów pomiędzy segm. J-M |  |  |
| 188 | 13 | Obiekt 20 Naprawa nawierzchni chodników i placów na obszarze „MN” |  |  |
| 189 | 14 | Rekultywacja terenów zielonych |  |  |
| 190 | III | Oświetlenie zewnętrzne terenu |  |  |
| 191 | 1 | Modernizacja istniejących latarni oświetlenia terenu |  |  |
| 192 | 2 | Dobudowa nowych latarń oświetlenia terenu |  |  |
| 193 | IV | Zewnętrzne instalacje wod-kan i paliwowa |  |  |
| 194 |  | Wodociąg pierścieniowy |  |  |
| 195 | 1 | Wodociąg pierścieniowy |  |  |
| 196 | 2 | Roboty ziemne, rozbiórka nawierzchni, likwidacja nieczynnych odcinków wodociągu |  |  |
| 197 | 3 | Wymiana i montaż nowego rurociągu PE100 Fi 160 mm |  |  |
| 198 | 4 | Armatura węzłów „13” |  |  |
| 199 | 5 | Armatura HP16, HP 17, HP 23 |  |  |
| 200 | 6 | Armatura „14,”17” |  |  |
| 201 | 7 | Armatura „15,”21” |  |  |
| 202 | 8 | Armatura „16, HP18 |  |  |
| 203 | 9 | Armatura „18” |  |  |
| 204 | 10 | Armatura „19” |  |  |
| 205 | 11 | Armatura „20” |  |  |
| 206 | 12 | Przyłącza |  |  |
| 207 | 13 | Rozbiórka elementów betonowych na trasie wodociągu |  |  |
| 208 |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |
| 209 | 1 | Podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej WD1-WP47 |  |  |
| 210 | 2 | Podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej WP48-D28 |  |  |
| 211 | 3 | Podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej WP49-D29-WP50 |  |  |
| 212 | 4 | Podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej WP51-D29-WD2 |  |  |
| 213 | 5 | Podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej WP52-D30 |  |  |
| 214 | 6 | Podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej WP53-D31 |  |  |
| wartość całkowita robót |  |  |
| słownie: |  |  |  |  |
| Uwaga: Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji budowlanej i wykonawczej , Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót - jako elementu pomocniczego, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje do tabeli elementów scalonych. |

..............................					.........................................................

miejscowość i data				podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

załącznik nr 2 do oferty

(pieczątka wykonawcy)

Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Wartości przyjęte do kalkulacji robót :

1. cena 1 roboczogodziny                                                             ......................…. Zł

2. narzut kosztów ogólnych do kosztu robocizny i sprzętu           ...................…..%

3. zysk                                                                                          ..................…..%

Podane wartości będą służyć do kalkulacji ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych i będą obowiązywać w całym okresie obowiązywania umowy.

Uwaga:

W przypadku różniących się wartości jak powyżej dla różnego rodzaju robót należy podać wartości dla wszystkich rodzajów robót odrębnie.

..............................			.........................................................

miejscowość i data				podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do siwz i oferty

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………	                                                          …………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ i oferty

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 			 _______________________________________________________________

(miejscowość i data) 		Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 6 do SIWZ i oferty

WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Siedziba: ...................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) ROBÓT

przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przedstawiamy poniżej wykaz robót potwierdzający doświadczenie wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Podmiot realizujący umowę | Przedmiot umowy, odpowiadający wymaganiom SIWZ | Wartość robót (zł brutto) | Okres realizacji umowy (dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi ujęte w w/w wykazie zostały wykonane należycie.

Wykonawca może zmodyfikować powyższą tabelę w zależności od potrzeb i ilości wykazywanych usług z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać pominięte podstawowe informacje w niej zawarte.

* W przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

........................................., dnia ............................ 2014r. 		…………………………………………….….

Podpis Wykonawcy

/osoby upoważnionej lub osób upoważnionych

Załącznik nr 7 do SIWZ i oferty

WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Siedziba: ...................................................................................................................

WYKAZ OSÓB

przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej podaję(my) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp | Imię i nazwisko | Stanowisko | podstawa dysponowania osobą | Lata doświadczenia zawodowego | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA*

1) W kolumnie czwartej, jako podstawę dysponowania należy wpisać np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa z podmiotem trzecim o oddaniu do dyspozycji itp.

2) Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne (oryginał) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wskazanych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

OŚWIADCZAM, ŻE WW. OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA DO REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU I SIWZ.

........................................., dnia ............................ 2014r. 		…………………………………………….….

Podpis Wykonawcy

/osoby upoważnionej lub osób upoważnionych

Załącznik nr 8 do siwz – Istotne postanowienia umowy

UMOWA EZP-272-……./2016

zawarta w dniu ………………  w Krakowie pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000039390, NIP 679-25-25-795; REGON 351375886 w imieniu którego działają:

1. Dyrektor		- dr hab. med. Maciej Kowalczyk

2. Główna Księgowa		- mgr Anna Rybak

..............................................................

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”.

a

..............................................................,

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego EZP-271-2-1/2016 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

- Przedmiotem umowy jest Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie -  przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Szpitala, działka 166/4 obręb 59 Kraków Podgórze.  Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia łącznie z zaleceniami Zamawiającego przedstawionymi odrębnym pismem w uzupełnieniu dokumentacji, ofertę oraz przeprowadzoną wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót, a także z uwzględnieniem norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i Prawa Budowlanego.

- Wykonawca przyjmuje, że w/w prace wykonywane będą etapowo w budynkach szpitala w obiekcie czynnym mieszącym oddziały i poradnie szpitalne .

3. Zakres zamówienia określa:

1) dokumentacja wykonawcza opracowana przez firmę „Przygotowanie, Projektowanie, Nadzór i Realizacja Inwestycji ARCHICENTER Kraków, ul. Kraszewskiego 10” wraz z uzupełnieniami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie stanowiąca podstawę do opracowania oferty ,

2) SIWZ wraz załącznikami

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „ robotami zaniechanymi”.

6. Sposób wyliczenia wartości tych robót: Wartość tych robót zostanie wyliczona jako wartość procentowa udziału robót wykonanych w stosunku do wartości elementów określonych w zał. 6. – (tabela elementów scalonych)

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, przykładowo:

- powodujące obniżenie późniejszych kosztów eksploatacyjnych

- powodujące poprawienie parametrów technicznych

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

8. Zamiana poszczególnych materiałów i urządzeń nie może spowodować obniżenia parametrów w stosunku do przewidzianych dokumentacja materiałów lub urządzeń.

9. Zmiany o których mowa powyżej musza być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Zmiany o których mowa powyżej nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy

10. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, który będzie stanowił załącznik  do umowy, wykonanym w oparciu o wstępny harmonogram realizacji projektu. Harmonogram ten musi być zgodny z zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej, SIWZ oraz ceną ofertową. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

11. W trakcie realizacji robót Zamawiający może zrezygnować z wykonania robót o wartości do 10% zamówienia bez ponoszenia kar.

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących przedmiot umowy*.

§ 2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót zgodnie ze wstępnym harmonogramem realizacji projektu o którym mowa w §1 ust. 10 umowy:

a) termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy robót.

b) termin całkowitego zakończenia robót:  31 miesięcy nie dłużej niż do 31.10.2018 r. z uwzględnieniem terminów zakończenia robót zadań i podzadań (określonymi zgodnie ze wstępnym harmonogramem realizacji projektu o którym mowa w §1 ust. 10 umowy) określonych poniżej:

zadanie I. Przebudowa budynku K (kompletna) oraz Rozpoczęcie przebudowy stacji trafo (zaawansowanie prac min. 60%)–  do 31.10.2016 r.,

zadanie II. Przebudowa  budynków  L,M,LN (kompletne), Zakończenie  przebudowy stacji trafo oraz Rozpoczęcie i zakończenie nadbudowy przewiązki JM  –  do 31.10.2017 r.,

zadanie III. Przebudowa budynków  N,O (kompletna) oraz Wykonanie robót – teren –  do 31.10.2018 r. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zgodnie z § 17 ust. 3.3.

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o wszelkich istotnych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na uzgodnione warunki wykonania przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu umowy oraz terminu jego wykonania wymagają zgody Zamawiającego oraz formy aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku konieczności technologicznych po wzajemnym uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą, Wykonawca wykonana konieczne zakresy robót określone w innym etapie.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

- Strony dokonały następującego podziału obowiązków:

  - Obowiązki Zamawiającego:

    - przekazanie Wykonawcy protokolarnie frontu robót w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie, wraz ze wskazaniem punktów poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych robót (Wykonawca i Podwykonawcy* są uprawnieni do korzystania z wody i energii elektrycznej w okresie trwania umowy, w ilościach niezbędnych na potrzeby budowy),

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

    - dokonywanie odbiorów w zakresach i terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,

    - zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane zakresy robót na zasadach i w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,

    - współdziałanie z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w celu osiągnięcia zamierzonego celu,

    - w dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wymienioną w załączniku nr 1 do siwz w 1 egz.

  - Obowiązki Wykonawcy:

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: dokumentacją wykonawczą, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, oraz z zasadami sztuki budowlanej.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji prac wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych uzgodnień,

    - Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać termin zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających ,

    - w  terminie 14 dni od daty  podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy,

    - zakup i dostawa materiałów budowlanych przewidzianych do wbudowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację inspektora nadzoru na wbudowanie wyrobu budowlanego a także dostarczyć na swój koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkie próbki, certyfikaty oraz atesty materiałów przed ich wbudowaniem. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe oraz muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymogi zawarte w dokumentacji technicznej i Opisie przedmiotu zamówienia,

    - sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także niezwłoczne przekazanie 1 egzemplarza planu „BIOZ” Zamawiającemu - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

    - zapewnienie kierownika budowy posiadającego wymagane w SIWZ uprawnienia budowlane, odpowiedzialnego za kierowanie wszystkimi robotami realizowanymi na froncie robót i ich koordynację,

    - dostarczenie Zamawiającemu, w dniu przekazania frontu robót, oświadczenia kierownika budowy  o przyjęciu obowiązku kierowania robót,

    - protokolarne przejęcie od Zamawiającego frontu robót, po przejęciu którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

    - wykonanie na koszt własny: zabezpieczenia prac – (UWAGA - wykonywanie prac w obiekcie czynnym mieszczącym użytkowane laboratoria i odziały szpitalne), oznakowania zgodnego z wymogami Prawa budowlanego, zaplecza techniczno – socjalnego, tymczasowych dróg transportu technologicznego, placów składowych, zabezpieczeń przed uszkodzeniem elementów narażonych na uszkodzenie znajdujących się w obrębie frontu robót oraz jego zaplecza,

    - ochrona, na koszt własny, mienia znajdującego się na terenie budowy w tym zapewnienie możliwości zamknięcia okien i drzwi na czas przerwy w robotach, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz drogach transportu technologicznego i drogach dojazdowych do budynku (budynek czynny),

    - podejmowanie, na własny koszt, wszelkich działań w celu zapewnienia swoim pracownikom  i Podwykonawcom* bezpieczeństwa przy realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz ponoszenie odpowiedzialności, w całym okresie realizacji robót, za stan bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowanie przepisów przeciwpożarowych (budynki czynne),

    - należyte zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem, w szczególności przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót wykonać szczelne wygrodzenia tymczasowe (ścianki) oddzielające teren budowy od użytkowanych części budynku. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniem przechodzące przez teren budowy niepodlegające przebudowie instalacje zasilające inne części budynku,

    - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

    - usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym i docelowo,

    - pokrycie kosztów zużycia mediów na potrzeby budowy na podstawie zamontowanych na koszt Wykonawcy subliczników,

    - prowadzenie na bieżąco ewidencji wytwarzanych odpadów budowlanych przy użyciu kart ewidencji i przekazania odpadów,

    - postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

    - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz za wszelkie szkody powstałe w budynku z przyczyn nienależytego wykonywania robót budowlanych objętych umową oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy,

    - po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować front robót na własny koszt, przekazać go protokolarnie Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego,

    - Wykonawca winien chronić przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru przez Zamawiającego, ewentualne uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt,

    - koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy*,

    - zgłaszanie robót do odbioru zgodnie z ustaleniami w § 11 niniejszej umowy,

    - prowadzenie z należytą starannością dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami i postanowieniami umowy,

    - umożliwianie kontroli pracownikom Państwowego nadzoru budowlanego, inspektorowi pracy, inspektorowi straży pożarnej oraz udostępnianie im danych, informacji i dokumentów dotyczących robót,

    - przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i elektronicznej, na CD – każdy w 2 egz.),

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przeanalizował treść Umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami, a także z dokumentacją techniczną oraz, że ma doświadczenie w realizacji podobnych Projektów i zna wymagania potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wykonawca oświadcza, że przedstawiono mu charakter obiektu do wykonania, a także posiada całokształt informacji, których znajomość była konieczna do przygotowania i złożenia Oferty na wykonawstwo

§ 4

SPOSÓB REALIZACJI, PODWYKONAWCY *

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub/ i przy pomocy Podwykonawców*.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa.

- W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia Umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku, gdy projekt umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, następujących klauzul umownych:

  - zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie,

  - Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

  - zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,

  - zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,

  - zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

  - wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,

  - zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy (oraz skan na płycie CD). Zamawiający, w terminie 10 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych przez Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.

- Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą robót budowlanych.

- Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii (oraz skan na płycie CD) zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi – w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.

- W przypadku nie załączenia do protokołu odbioru robót wszystkich dowodów uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców, dalszych podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia lub uzupełnienia ww. dokumentów. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia z tyt. odsetek za zwłokę.

- Nie przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót w terminie 14 dni od daty przesłania wezwania do ich przedstawienia będzie skutkowało tym, że Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia zobowiązań wobec podwykonawców.

- Umowy nieprzedstawione do akceptacji Zamawiającego nie będą uwzględniane w rozliczeniach z Zamawiającym.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego lub nie przedstawienia tych umów do akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 5

POTENCJAŁ WYKONAWCY *

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

- Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.

§ 6

WADY,  BRAKI  I ZMIANY W  PROJEKCIE  TECHNICZNYM,

NADZORY AUTORSKIE

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych w trakcie realizacji umowy wadach lub brakach w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski Projektanta.

- Wszelkie wystąpienia do Projektanta są możliwe jedynie za pośrednictwem Zamawiającego.

§ 7

NADZÓR NAD ROBOTAMI

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia:

  - budowalne do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i członkostwo  w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

  - budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

  - budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wskazane na stanowisko kierownika robót oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów przez Wykonawcę skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy, która będzie oznaczać uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 Pzp.

- Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w nin. paragrafie nie posiadają umocowań do samodzielnego podejmowania dodatkowych zobowiązań finansowych oraz do dokonywania jakichkolwiek zmian w postanowieniach umowy. Zmiany w treści umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnego(pod rygorem nieważności) aneksu przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron.

- Dane kontaktowe Zamawiającego: tel. …………………………………, e-mail: ……………………………………………

- Dane kontaktowe Wykonawcy: tel. ………………………………………..,e-mail: ……………………………………………

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu nin. umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ………………zł brutto (słownie: ……………… zł  00/100), wynikające z oferty Wykonawcy z dnia .................., na które składa się:

-	wartość netto:  …………………. zł (słownie: …………………………………….…… zł  00/100)

-	podatek wg stawki 23%:  ……………….. zł (słownie: ………………………..... zł  00/100)

Rozkład powyższego wynagrodzenia na poszczególne  zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie za zadanie I : …………………………….…………… zł brutto

- wynagrodzenie za zadanie II: …………………………………………… zł  brutto

- wynagrodzenie za zadanie III: ………………………………………… zł brutto

- Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje wszystkie koszty, nakłady i zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy i w jakich ilościach zostały one ujęte w dokumentacji wykonawczej.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217).

§ 9

FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy nastąpi jak poniżej :

  - przejściowe na podstawie faktur po wykonaniu części  robót stanowiących przedmiot umowy na podstawie protokołu zaawansowania robót  i dokonaniu ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, do wysokości nie przekraczającej 80 % wartości robót objętych niniejszą umową.

  - końcowe na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego

- Podstawę do wystawienia faktury, stanowi oryginał protokołu odbioru robót.

- Ustala się, że faktura zostanie zapłacona w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie jej złożenia wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust 2 i 6 niniejszego paragrafu, do siedziby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265 Kraków. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania czynności wymienionych w ust.:7, 8, 9 nin. paragrafu termin płatności przesuwa się o okres niezbędny na ich wykonanie.

- Należność z tytułu wystawianej przez Wykonawcę faktury będzie przez Zamawiającego regulowana w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy w Banku  .............................................................. Nr konta ..................................................................... (za roboty realizowane przez Wykonawcę)

- Wykonawca składając fakturę za roboty, które obejmują również zakres robót wykonany przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót potwierdzające, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane lub kopie wymagalnych faktur wraz z potwierdzeniem dokonanych płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za datę zachowania terminu płatności przyjmuje się datę złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W przypadku, jeżeli wartość lub treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała uzupełnień lub korekty ze strony Wykonawcy, za datę faktycznego wpływu faktury do Zamawiającego będzie uznana data wpływu faktury korygującej.

- Faktura winna być wystawiona na:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

NIP  679-25-25-795

- Wykonawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada NIP Nr : .............................. oraz REGON Nr : .......................... .

§ 10

ROBOTY ZAMIENNE

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót i wprowadzenia innych.

- W przypadku rezygnacji z części robót lub wykonania robót zamiennych wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności potwierdzonego przez właściwego inspektora nadzoru.

Wprowadzenie zmian wymaga zawsze zatwierdzenia przez Zamawiającego.

  - Roboty te będą rozliczane w ramach zawartej umowy na podstawie aneksu do umowy, a ich koszt zostanie oszacowany w oparciu o stawki i czynniki cenotwórcze  ( koszty roboczogodziny, wszelkich narzutów i zysku) wskazane w  ofercie Wykonawcy i załączniku do umowy. Elementy nie ujęte w tabeli elementów scalonych będą przyjmowane wg. SEKOCENBUD jako średnie ceny z okresu realizacji robót.

§ 11

ODBIORY

- Strony ustalają następujące formy odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - częściowy odbiór robót

  - odbiór końcowy,

  - odbiór ostateczny.

- Celem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest stwierdzenie prawidłowości ich wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Nie dopełnienie powyższego wymogu będzie skutkowało koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę prawidłowego ich wykonania. Koszt ewentualnych odkrywek w całości obciąży Wykonawcę.

Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego z udziałem kierownika robót i przedstawiciela Podwykonawcy.

- Przed odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu szczegółowy spis wszystkich zamontowanych urządzeń w celu zaewidencjonowania ich jako środki trwałe.

- Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu do użytkowania ustalonego w umowie przedmiotu po uprzednim sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

- Każdy odbiór, za wyjątkiem ostatecznego, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Dla dokonania każdego odbioru Zamawiający wyznacza pisemnie jego termin w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru robót o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, o ile inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną gotowość.

- Za dzień roboczy będzie uważany dzień pracy począwszy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robót od Podwykonawców, a następnie zgłoszenie ich do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawcę o terminie odbioru z udziałem Zamawiającego i umożliwić mu uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej.(

  - Obowiązek strzeżenia robót odebranych wykonanych siłami własnymi i przez Podwykonawców do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania obciąża Wykonawcę.*

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbiorowe, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady, które uzna za istotne – świadczące o nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy.

  - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę i materiały użyte do usunięcia w/w wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady będą się nadawały do usunięcia – wyznaczy termin na ich usunięcie.

  - Jeżeli wady nie będą się nadawały do usunięcia i uniemożliwią korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części po raz drugi na koszt Wykonawcy niezależnie od ich wartości,

- Zamawiający będzie mógł zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niezależnie od ich wartości.

  - Jeżeli wady nie będą się nadawać do usunięcia lecz nie uniemożliwią korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Kwota obniżenia wynagrodzenia zostanie wpisana do treści protokołu odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru robót będzie sporządzany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu ich odbioru w formie protokołu.

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, wraz z dokumentacją budowy, o której mowa w nin. umowie.

  - Za dzień dokonania odbioru końcowego przyjmuje się dzień, w którym podpisano w/w protokół.

- Jeżeli odbiór końcowy został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia odbioru końcowego.

§ 12

RĘKOJMIA, GWARANCJA

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą zał. nr 1 do umowy. Wykonawca gwarantuje, że roboty zostaną wykonane zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w SIWZ oraz, że zostaną wykonane należycie. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących  w przedmiocie w chwili odbioru..

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Okres rękojmi jest nie krótszy niż okres gwarancji. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 KC.

- Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają zgodnie z ofertą po upływie  ………………………licząc od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ................... zł (słownie: ..................................) – kserokopia …………………. stanowi zał. nr 2 do  nin. umowy. 							     (nazwa dokumentu)

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania umowy. W razie wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Nowa polisa nie może ograniczać zakresu i sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE BUDOWY

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia  budowy od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę nie niższą niż cena ofertowa, na czas faktycznej realizacji umowy.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt i kontynuować ubezpieczenie w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

- roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

- materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

- maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

- sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

- Suma ubezpieczenia o którym mowa w ust. 3 powinna odpowiadać:

- dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania- wartości określonej w Umowie,

- dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 6 dni od przekazania terenu budowy Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-e) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później ni następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kwota odszkodowania, będzie przekraczać kwotę należną z tytułu zawartego przez Wykonawcę ubezpieczenia – różnica powstała z tego tytułu obciąża Wykonawcę.

§ 14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z zadań  o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1-3 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto przewidzianego za to zadanie w §8 ust. 1 - , -. W przypadku gdy wartość naliczonych kar przekroczy 10% wynagrodzenia za wykonanie danego zadania  określonego w § 8 ust.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  robót ulegających zakryciu, częściowym lub końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 nin. umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, określonego w § 8 ust 1,

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, określonego w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1,

  - realizacji umowy przy udziale nieujawnionego podwykonawcy - w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1, za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania (w tym uzupełniającego) na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności wynikającej z faktury.

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................... zł (słownie: ...................................) w formie ................................. .  Oryginał zabezpieczenia (z wyjątkiem wniesionego w pieniądzu) zostanie zdeponowany u Zamawiającego).

Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zał. nr 3 do nin. umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- *70 % wartości wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócona/zwolniona* w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane odbiorem końcowym. Pozostała część tj. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady przedmiotu umowy i będzie zwrócona **/zwolniona** nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku podwyższenia wynagrodzenia umownego lub zmiany terminu zakończenia robót także w przypadku zwłoki w stosunku do terminów umowy.

- Odsetki od kwoty zabezpieczenia, w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie zwracał tego zabezpieczenia, w całości lub w części, w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub gdy zużyje go na pokrycie roszczeń z tytułu, o którym mowa w ust. 2 nin. § przechodzą na Zamawiającego.

- Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku Zamawiającego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszonej o koszty   prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na konto Wykonawcy.

- *Zabezpieczenia wniesione w innej formie niż pieniądz traci swoją ważność w każdej części wg warunków podanych przez gwaranta w: ............................. (należy się powołać na dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna).(

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa ust. 4, Wykonawca wyraża zgodę, by Zamawiający potrącił równowartość dodatkowego zabezpieczenia z jego wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w całości lub pomniejszone o kwoty zużyte na pokrycie roszczeń o ile takie do daty odstąpienia nastąpią.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez negatywnych dla niego skutków, , jeżeli:

    - zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub

    - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót o 30 dni, lub

    - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 1.2 pkt i, lub

    - Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy).

- W przypadkach określonych w § 16 ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,

- przyjęcia od Wykonawcy frontu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy.

§ 17

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zmiana istotnych postanowień zawartych w umowie może nastąpić jedynie na warunkach i w przypadkach w niej określonych, na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

  - Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy;

  - obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania

  - Zmiany terminu wykonania zadań umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie etapu zadania umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 z uwagi na:

    - konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

    - konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

    - konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

    - siłę wyższą(w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie),

    - wystąpienie trudności organizacyjnych związanych z pracą Oddziałów Zamawiającego i jednostek znajdujących się na terenie Zamawiającego w związku koniecznością wykonywania przez te oddziały i jednostki zadań statutowych oraz realizacji zawartych przez  Zamawiającego umów m.in. z NFZ i Ministerstwem Zdrowia.

3.4.dostosowania zapisów w sytuacji gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem zmiany polegającej na podwyższeniu stawki podatku VAT,

3.5.zmiany zakresu powierzenia prac podwykonawcy - w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy.

§ 18

ADRESY DO KORESPONDENCJI

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

Po stronie Zamawiającego:					Po stronie Wykonawcy:

ul. Wielicka 265						      ..............................................

30-663 Kraków     						 ..............................................

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie między innymi przepisy ustaw: Prawa zamówień publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

- Sprawy sporne powstałe na tle wykonania nin. umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzyganiu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

załącznik nr 1  –Wzór karty gwarancyjnej

załącznik nr 2  –kserokopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

załącznik nr 3  –kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

załącznik nr 4 *  –dokument potwierdzający zobowiązanie (podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych

załącznik nr 5 –  kserokopie uprawnień budowlanych kierowników robót wraz z zaświadczeniami o aktualnym wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa

załącznik nr 6 –  tabela elementów scalonych

Załącznik nr 7 -  zestawienie nośników ceny

załącznik nr 8 --projekt wykonawczy

ZAMAWIAJACY: 						WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY

| Załącznik nr 7 |
| --- |
| symbol |  |  |  |  | symbol |  |  | symbol |
| nazwa projektu: | Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, działka 166/4 obręb 59 Kraków Podgórze. | data rozpoczęcia: |  | ………… |
|  |  |  | data zakończenia: |  | ………… |
| Nr umowy |  | waluta umowy: |  | złoty |
| zamawiający: | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zryczałtowana wartość umowy: |  |  |  | …………. |
|  |  | Zestawienie Wykonanych Robót do Faktury Nr. ….. Data: dzień, m-c, rok |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kwoty poniżej bez podatku VAT |  |
|  | składniki wartości umowy |  | wspólcz. zaawansowania | wartość w zł. |  |
| Lp zesta wienia | lp. tabeli elementów scalo nych | Roboty Nazwa rozdziału | wartość | przed okresem rozlicz. | Na koniec okresu rozlicz. | W okresie rozlicz. | przed okresem rozliczeniowym | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | Pozostaje do zapłaty |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |

# Footnotes

* ustalenia obowiązujące tylko w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale  Podwykonawców.

*  ustalenia obowiązujące tylko w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podmiotu trzeciego

( ustalenia obowiązujące tylko w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców.

(......* zapisy tego paragrafu będą uzależnione od wybranej przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia