Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 12.02.2016

EZP-271-2/1/2016/p-6

dotyczy : przetargu na zadanie pn.:„Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nr postępowania:  EZP-271-2/1/2016 – pismo 6

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie

Prosimy o wprowadzenie do umowy regulacji dotyczącej ewentualnych robót dodatkowych

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o roboty dodatkowe w ramach ewentualnie udzielanych zamówień dodatkowych (w trybie z wolnej ręki   zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP ) Zamawiający przewidział taką możliwość w pkt. 3.6. SIWZ, zamówienia dodatkowe dotyczą robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (którego dotyczy niniejsze zamówienie). Tym samym udzielenie zamówień dodatkowych będzie wiązało się ze sporządzeniem odrębnej umowy (plus ewentualnym aneksem do podstawowej- w zakresie terminu realizacji całości) dotyczącej robót dodatkowych.

W załączniku nr 2 do oferty (dot. wartości przyjętych do kalkulacji robót) jest zapis, że wartości te będą wykorzystywane do robót dodatkowych.

Pytanie

Prosimy o informację jakie wyposażenie meblowe, medyczne oraz jakie maszyny i urządzenia oraz sprzęt sanitarny i gospodarczy ujęte w opracowaniu Technologia Medyczna wchodzi w zakres przetargu. Prosimy o załączenie odpowiedniego zestawienia z wykazem powyższego wyposażenia  wraz z jego opisem i podaniem marki referencyjnej.

Odpowiedź: Wyposażenie ujęte w opracowaniu Technologia Medyczna nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie

W § 1 ust. 2 Zamawiający wskazał, że prace będą wykonywane etapowo w budynkach szpitala w obiekcie czynnym. Czy w związku z tym Zamawiający udostępni harmonogram przekazywania przez Zamawiającego poszczególnych pomieszczeń, uwzględniający  daty przekazania frontów robót Wykonawcy? Powyższe pozwoli Wykonawcy na lepszą organizację robót.

Odpowiedź: Zamawiający będzie przekazywał fronty robót tak, by Wykonawca zrealizował trzy etapy zamówienia zgodnie z wstępnym harmonogramem realizacji projektu.

Pytanie

Czy Zamawiający zmieni termin przewidziany w  § 3 ust. 1.1 umowy na termin 7 dni. Termin 14 dni roboczych na przekazywanie frontu robót przez Zamawiającego jest zbyt długi i może dezorganizować prace Wykonawcy oraz powodować niepotrzebne przestoje.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

W dokumentacji Architektoniczno-Budowlanej brakuje rzutów dachów budynków „K” i „O”. Czy Zamawiający posiada takie dokumenty? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź: Rysunek A-3

Pytanie

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami i urządzeniami równego 36 m-cy, przy czym punktowane jest zaoferowanie dodatkowego dłuższego okresu gwarancji – waga 3%. Mamy zamiar wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która jest dopuszczona zapisami SIWZ oraz Ustawy pzp. W wyniku rozmów przeprowadzonych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi otrzymaliśmy informację, że ze względu na trudną sytuację na rynku robót budowlanych oraz ze względu na treść umów reasekuracyjnych, podpisanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń, nie ma możliwości uzyskania pojedynczej gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat + 1 m-c.

- W związku z powyższym, czy w przypadku udzielenia gwarancji dłuższej niż wymagane minimum 5 lat, Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres równy okresowi realizacji przedmiotu zamówienia + okres gwarancji równy 5 lat, a po jej wygaśnięciu na wniesienie nowego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kolejne lata oferowanego okresu gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Czy ewentualnie Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres równy okresowi realizacji przedmiotu zamówienia, natomiast na okres oferowanej gwarancji na wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady poprzez tworzenie tego zabezpieczenia przez potrącenia z należności z faktur wystawionych tytułem odebranych robót budowlanych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie

Instalacja wentylacji - Na rysunkach nie ma wyjaśnionych oznaczeń nawiewników jak również nie ma nr porządkowych w specyfikacjach. Nie da się na tej podstawie dobrze przygotować oferty. Prosimy o podanie konkretnych, preferowanych przez Inwestora, pełnych nazw/typów i ilości nawiewników/wywiewników, aby przygotować poprawna ofertę.

Odpowiedź: Wszystkie dane techniczne podane są w zał.3 oraz na rys.,  przy doborze Projektant wzorował się na firmie Swegon min. nawiewniki Eagle W, Eagle C, Pelikan C, GRLc, Colibri C.

Pytanie

Instalacja klimatyzacji – Z uwagi na rozbieżności między rysunkami klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji chłodu w budynku M prosimy o określenie które z podanych ilości i mocy klimatyzatorów systemu VRV(W-3.M i W11) są poprawne.

Odpowiedź: Nie ma rozbieżności w rys.W-3.M i W-11.M. Jest tylko błędnie wydrukowany rys.W-11.M, pod którym w rzeczywistości jest W-12.M. Poprawny rys w załączeniu.

Pytanie

Instalacja wentylacji – Prosimy o uzupełnienie zestawień materiałów dla wentylacji i klimatyzacji. Analizując pozycje z przedmiaru stwierdzamy duże rozbieżności między przedmiarem a zestawieniem materiałów. Segment L, brak zestawienia N1, W3, W4, W5,W6. Segment O brak zestawienia W6. Przedstawienie kompletu zestawienia materiałów umożliwi rzetelne wykonanie wyceny robót.

Odpowiedź: W załączeniu brakujące zestawienia.

Pytanie

Instalacja wentylacji - Czy w świetle wejścia w życie z dniem 01.01.2016 nowych wymogów dotyczących central wentylacyjnych wprowadzonych rozporządzeniem komisji UE 1253/2014 (Dyrektywa ErP 2016) w projekcie zostały uwzględnione te wymogi? Jeżeli nie to pytanie czy wykonawca winien uwzględnić w wycenie urządzeń wymagania wprowadzone tym rozporządzeniem?

Odpowiedź: W czasie wykonywania projektu wykonawczego producenci nie uwzględniali Dyrektywy ErP 2016. Dostawcy urządzeń od 01.01.2016 zobligowani są do sprzedaży urządzeń wg w/w dyrektywy.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie instalacji ciepła technologicznego jest montaż zaworów regulacyjnych do nagrzewnic wentylacyjnych dostarczonych przez wykonawcę instalacji AKPiA. Taki zapis znajduje się w opisie instalacji ciepła technologicznego str.12:”… Regulacja jakościowa wydajności nagrzewnic przy pomocy zaworów regulacyjnych dostarczonych z elementami automatyki…” Przedmiar instalacji CT uwzględnia montaż jedynie 1 szt. zaworu regulacyjnego DN32 i 1 szt. zaworu regulacyjnego DN 40.

Odpowiedź: Potwierdzam. Montaż w zakresie instalacji ciepła technologicznego dostawa w zakresie automatyki.

Pytanie

Instalacja wentylacji – Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunku W-2.L  (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) gdyż rysunek jest ucięty.

Odpowiedź: Poprawiony rysunek w załączeniu

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że remont nawierzchni będzie dotyczył tylko fragmentów uszkodzonych w trakcie wykonywania prac budowlanych, na podstawie porównania z inwentaryzacją wykonaną przed rozpoczęciem budowy. Jeśli remont ma dotyczyć ogólnie wszystkich nawierzchni w sąsiedztwie obiektu, wraz z drogami i chodnikami, niezależnie od stanu i sprawcy uszkodzeń to prosimy o określenie dokładnej powierzchni wykonania remontu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie

Czy w związku z etapowością prac przewidującą przekazanie określonych budynków w poszczególnych latach czyli 2016, 2017, 2018 inwestor będzie dokonywał odbiorów końcowych poszczególnych budynków i liczył gwarancję określoną w umowie od momentu ich przekazania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie ze materiały z rozbiórek włącznie z elementami  zawierającymi surowce wtórne podlegają utylizacji przez wykonawcę.

Odpowiedź: Tak

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie że należy wycenić prace odtworzeniowe (np. asfalt, trawnik itp.), związane z remontem sieci wodociągowej i elektrycznej.

Odpowiedź: Tak

Pytanie

W załączonej dokumentacji przetargowej brak ekspertyzy pożarowej dla budynków. Prosimy o załączenie ekspertyzy pożarowej jako znaczącego dokumentu mogącego mieć wpływ na oszacowanie kosztów inwestycji.

Odpowiedź: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest projekt wraz z pozwoleniem na budowę posiadający wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia w tym dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie

W załączonej dokumentacji przetargowej brak Projektu Budowlanego. Prosimy  o załączenie  Projektu wraz z uzgodnieniami w sanepidzie i przez rzeczoznawcę p.poż.

Odpowiedź: Zamawiający nie załączy.

Pytanie

W załączonej dokumentacji przetargowej brak ekspertyzy technicznej stwierdzającej stan techniczny budynków istniejących stwierdzającej możliwość wykonania remontu w proponowanym zakresie. Prosimy o załączenie ekspertyzy.

Odpowiedź: Ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną zawiera Projekt Budowlany Opracowanie nr. 3.

Pytanie

W załączonej dokumentacji przetargowej w folderze Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych brak specyfikacji: PW - SST B.02, SST B.03, SST B.04, SST B.07, SST B.09, SST B.11, SST B.16, ST wstęp. Prosimy o załączenie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

Pytanie

Hall główny Segmentu K ma wys. 2,65m (zgodnie z przepisami powinno być 3,3m), czy inwestor posiada ekspertyzę pożarową zawiera odstępstwo na  obniżenie sufitu? Jeśli tak to prosimy o załączenie.

Odpowiedź: Należy realizować zgodnie z dokumentacją która uzyskała decyzję pozwolenia na budowę.

Pytanie

Teren zewnętrzny  - Remont pochylni zewnętrznych (obiekt nr 15 na rys U-2) przewiduje bieżąca naprawę elementów pochylni, natomiast projekt architektury m. innymi rys A-25 przewiduje poszerzenie ramp wraz z pracami konstrukcyjnymi i barierami ochronnymi. Jeśli istniejące pochylnie przeznaczone są dla niepełnosprawnych ruchowo to muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów, a tym samym zakres prac określony w przedmiarze „Remont infrastruktury technicznej, drogowej i małej architektury w części PŁD.-WSCH.” nie jest wystarczający.

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie zakresu prac jaki ma być wykonany.

Odpowiedź: Prace należy realizować wg projektu architektury.

Pytanie

Wg opisu stacja „W oparciu o ostateczną decyzję pozwolenia na budowę realizowana jest aktualnie przebudowa stacji transformatorowej nr 3546 (Segment R).” (opis str 5 zagospodarowania terenu). Czy Remont stacji odbywa się w ramach odrębnego pozwolenia na budowę? Prosimy o informację, czy omawiane powyżej pozwolenie jest ważne oraz o załączenie kopi pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Remont stacji trafo – wymiana urządzeń nie posiada odrębnego pozwolenia na budowę.

Pytanie

W załączonych przedmiarach robót oraz opisach dokumentacji brak jest informacji na temat prac budowlanych i instalacji sanitarnych wykonywanych w budynku stacji transformatorowej. Prosimy o potwierdzenie, że nie będą wykonywane żadne prace budowlane w w/w budynku lub sprecyzowanie zakresu prac do wykonania w ramach umowy z wykonawcą.

Odpowiedź: Należy realizować zgodnie z dokumentacją .

Pytanie  - SEGMENTY

            - W przedmiarze nie zauważono wyceny elewacji łącznika ML-MN wg rysunku A-54. Fasada aluminiowa pożarowa. Czy wykonanie tych elementów wchodzi w zakres prac i należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową przedmiar jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu.

            - Dotyczy wszystkich ścian osłonowych szklanych. Na rysunkach podano współczynnik przenikania cieplnego dla zestawów szklanych U≤1,1 W/m2K natomiast w SST podano „Izolacyjność całego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K.

Prosimy o doprecyzowanie jakie parametry szkła należy przyjąć do wycen i realizacji?

Odpowiedź: Należy przyjąć do realizacji szczegółowe zapisy zawarte w opisie PW Architektura             Rozdz. 8.11.

            - W przedmiarze brak konstrukcji podparć PT1,PT2,PT3,PT4,PT5,PT6, PT7, PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT13, PT14, PT15, PT16 oraz prac związanych z montażem tych konstrukcji – rozbiórka dachu z płyt korytkowych itp.  Powyższe konstrukcje nie posiadają zaprojektowanych podestów dla obsługi serwisowej.

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcje podestów i same podesty nie są objęte przedmiotem postepowania, lub przekazanie rysunków konstrukcyjnych umożliwiających wycenę powyższych prac.

Odpowiedź: Brakujące elementy zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

            - W przekazanej dokumentacji przetargowej brak projektu konstrukcji na drobne elementy typu nadproża stalowe, wzmocnienia konstrukcji stropu dachu pod otwory dla klap dymowych itp.

Prosimy o przekazanie dokumentacji na w/w elementy.

Odpowiedź: Prace należy wykonywać zgodnie z opisami i rysunkami zawartymi w projekcie oraz wg typowych rozwiązań zgodnie ze sztuką budowlaną.

            - Na rys A-10 widoczne są kominy o różnej wys z opisem nadbudowa komina ist., poszerzenie istniejących kominów inst. went mech z bloczków ytong+ izolacja termiczna z wełny g 12 cm + obudowa z blach w kolorze ral 7047 oraz budowa nowych kominów – w przedmiarze wełna gr 8 cm, brak w przedmiarze obudowy z blachy.

Prosimy o doprecyzowanie co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową przedmiar jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu.

            - Przedmiar remontu dachu zakłada zdjęcie 2 warstw papy. Prosimy o potwierdzenie że do  wyceny należy przyjąć 2 warstwy papy.

Odpowiedź: Wg archiwalnej dokumentacji pokrycie stanowi 2 warstwy papy. Możliwe jest częściowe zwiększenie ilości warstw w trakcie przeprowadzanych remontów.

7. W przedmiarach robót nie uwzględniono utylizacji papy. Prosimy o informację, czy utylizacja papy objęta jest postepowaniem przetargowym, czy inwestor zutylizuje papę we własnym zakresie?

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny utylizację wszystkich elementów tego wymagających.

- Prosimy o podanie informacji jaką grubość parapetów z aglomarmuru i granitu należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Należy przyjąć parapety z aglomarmuru o gr. 3 cm w jasnych kolorach.

- Pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz łącznikami (zgodnie z opisem str.6,7) wytworzone zostały patia o charakterze dekoracyjno – rekreacyjnym. Prosimy o potwierdzenie, że elementy żelbetonowe znajdujące się w patiach nie podlegają odtworzeniu po przeprowadzeniu koniecznych prac instalacyjnych oraz że nie planowane jest wykonywanie prac w Patiach w ramach tego zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: Tak

- Prosimy o potwierdzenie że instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacjami towarzyszącymi należy wykonać zgodnie wg załączonej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

- Na stronie 53 opisu punkt 8.14.6 Oznakowanie – system informacji. Napisano: ”Na drzwiach od zewnątrz należy przewidzieć zamontowanie tabliczki z numerem pomieszczenia. System informacji obejmujący numer i funkcję pomieszczenia do zainstalowania na ścianie obok drzwi wejściowych należy dostosować do istniejącego. Nazwę i numerację poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić z Inwestorem”

W związku z brakiem w przedmiarze pozycji uwzględniającej oznakowanie prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy oznaczenie małą tabliczką z nr pomieszczenia. Tabliczka obejmującą nr i funkcję pomieszczenia jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie - POZOSTAŁE

            - Prosimy o potwierdzenie, że element S-8 (szacht ewakuacyjny z poziomu P01 segmentu O rys A-30) spełnia wymogi przepisów p.poż i bhp? Istnieje obawa, że przedstawione rozwiązanie ewakuacji może być podważone podczas odbiorów PSP z uwagi na chociażby ryzyko przymarznięcia kraty w okresie zimowym uniemożliwiające skuteczną ewakuację w czasie zagrożenia. Czy Inwestor rozważa przeprojektowanie wyjścia na schody zewnętrzne zamiast szachtu z klamrami?

Odpowiedź: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest projekt wraz z pozwoleniem na budowę posiadający wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia w tym dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

            - Prosimy o potwierdzenie że drzwi o symbolu DA11w należy przyjąć do wyceny i realizacji jako drzwi o wymiarze w świetle przejścia 90 x200cm.

Odpowiedź: Należy przyjąć do realizacji drzwi o wymiarze w świetle przejścia 80/200 cm.

            - Brak dokumentacji projektowej na zakres prac w budynku M-J. Zawarta jest informacja, że „obszar prac objęty pozwoleniem na budowę NR 2745/2012 z dnia 18.12.2012.r …………i pozwoleniem na użytkowanie nr545/2014 z dnia 17.10.2014r ………….”

Prosimy o załączenie brakującej dokumentacji i potwierdzenie, że pomięty zakres prac ujęty jest w zakresie pozwolenia na budowę dla całości zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź: Brakujące elementy zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

            - W nowo wyremontowanej części łącznika M-J do na glify przy fasadzie zachodzi blacha aluminiowa i są parapety wewnętrzne z blachy.

Prosimy o potwierdzenie, ze prace odtworzeniowe ścian korytarza po wymianie ślusarki wchodzą w zakres prac. Prosimy również o informację czy wymianie podlegają parapety wewnętrzne? Jeśli tak to na jakie i jakiej grubości?

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny pełny zakres prac odtworzeniowych w tym parapety wewnętrzne jak zaprojektowane do pozostałej części objętej remontem.

            - Zauważono rozbieżność w wymiarach klap pomiędzy opisem (str 53) gdzie podano powierzchnię geometryczną klapy 1 m2, a rzutami i zestawieniem gdzie podano wymiar 1200x1200.

Prosimy o określenie wielkości klap jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Montowane klapy mają spełniać wymóg podanej wielkości powierzchni czynnej.

            - W punkcie 11.3. str 87 napisano „Po wykonaniu robót rozbiórkowych Nadzór Autorski dokona weryfikacji i oceny zgodności stanu faktycznego z inwentaryzacją dostarczoną przez Inwestora, co stanowi warunek prowadzenia dalszych prac budowlanych”

Prosimy o informację w jakim czasie od zakończenia prac rozbiórkowych przewidziane jest przez nadzór autorski wykonanie inwentaryzacji?

Odpowiedź: Zapis dotyczy oceny zgodności a nie wykonania inwentaryzacji i dokonany zostanie niezwłocznie.

            - Segment M-J Brak przedmiarach pozycji uwzględniającej zabezpieczenie blachy trapezowej stanowiąca przekręcie dachu do odporności pożarowej R30.

Prosimy o potwierdzenie, że przekrycie dachu ma być zabezpieczone pożarowo.

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową przedmiar jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu.

            - Prosimy o informację, czy drzwi powietrzno-szczelne DPS zlokalizowanych na rzucie w pom 03A osi O4 i  drzwi w pom L012 oś L3-L4 należy uwzględnić w wycenie (brak w przedmiarze)?

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu.

            - Na str 63 opisu architektury napisano: „Podział poszczególnych kondygnacji i Segmentów na strefy pożarowe przedstawiono na załączonych schematach.” Brak schematów w załączonej dokumentacji. Prosimy o załączenie przywołanych schematów.

Odpowiedź: Brakujące elementy zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

            - Zapis str 64 „Szyby dźwigów wydzielone są ścianami o klasie REI 60 odporności ogniowej, a w obrębie kondygnacji podziemnej ścianami o klasie REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI60.” Na rzucie natomiast widnieją ściany szybów w klasie REI 60.

Prosimy o określenie jaką klasę odporności pożarowej mają istniejące ściany przyziemia.

Odpowiedź: Ściany żelbetowe o grub. 15cm w piwnicach spełniają klasę odporności ogniowej REI 120 zgodnie z opisem który jest obowiązujący.

            - Na stronie 71 opisu architektury czytamy „Projekt wykonawczy zawierał będzie szczegółowy algorytm wysterowań z uwzględnieniem następującego scenariusza zdarzeń na wypadek pożaru w danym segmencie” w przekazanej dokumentacji nie zauważono w/w algorytmu.

Prosimy o załączenie przywołanego algorytmu wysterowań.

Odpowiedź: Dokumentacja w/w zostanie przekazana wyłonionemu w przetargu wykonawcy po uzgodnieniu z Inwestorem.

            - Proszę o potwierdzenie, że balustrady klatek schodowych i prace budowlane związane z remontem klatek schodowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest projekt.

            - Ślusarka aluminiowa z naświetlami stałymi o symbolach ZA1 do ZA17 posiada na niektórych rysunkach naświetla w klasie odporności pożarowej EI30 tylko do wysokości górnej  krawędzi skrzydła drzwiowego. Wg naszej wiedzy całość przeszklenia stałego powinna być w klasie EI30.

Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić w/w elementy jako elementy o odporności pożarowej EI30 do pełnej wysokości przeszklenia.

Odpowiedź: Należy przyjąć całość przeszklenia w klasie EI30.

            - Nie zaprojektowano podestów technicznych do przemieszczania się po dachu (spadek ok 10%)

Prosimy o potwierdzenie, że podesty takie nie są w zakresie prac.

Odpowiedź: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest projekt.

            - Do pomieszczeń takich jak łazienka pacjentów niepełnosprawnych (nr L301,L201, itp.) zaprojektowano drzwi wjazdowe do pomieszczeń jako szerokie na 90cm. Łóżka widoczne na rzutach mają wymiary 185/85 i 210/95. Istnieje obawa, że drzwi mogą być za wąskie. Prosimy o informację jakiej szerokości drzwi należy przyjąć do wyceny i realizacji.

Odpowiedź: Drzwi DA6w do łazienek niepełnosprawnych należy wykonać zgodnie z zestawieniem tz. światło 110/200 cm.

            - Brak rysunków daszków zewnętrznych (na rzutach i elewacjach jest tylko informacja „zewnętrzny daszek szklany (szkło hartowane laminowane VSG 16mm na odciągach sztywnych regulowanych)” Brak informacji o sposobie montażu.

Prosimy o przekazanie projektów daszków zewnętrznych.

Odpowiedź: Należy przyjąć typowe rozwiązania.

            - OL1 – rys A-42 znajduje się okno podawcze pożarowe podnoszone z siłownikiem podłączonym do systemu p.poż. Stwierdzono niezgodność wymiarów ślusarki pomiędzy zestawieniem a rzutem (na rzucie 110x170 – w zestawieniu  100x130)

Prosimy o podanie przykładowego producenta, który posiada  odpowiednie dokumenty dopuszczające (aprobata, atest itp.) oraz rysunek warsztatowy przedstawiający sposób wykonania okna.

Odpowiedź: Okno OL1 nie ma zastosowania w opracowaniu i należy go nie ujmować w wycenie.

            - Prosimy o przekazanie dokumentacji na podkonstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne.

Odpowiedź: Brakujące elementy zamawiający zamieszcza na stronie.

            - Pomiędzy osią NOa-Nc/N2-N3 zaprojektowano kanał technologiczny z czerpnię terenową (rysunek A-33) – nie uwzględniono w przedmiarze.

Prosimy o informację, czy ten element jest w zakresie do wykonania? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu czerpni zaprojektowanej zgodnie z przepisami (ta czerpnia nie spełni warunku lokalizacji krat czerpni na wys. 2 m p.p.t.

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową przedmiar jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu. Należy wykonać zgodnie z rys. A-33.

            - Według opisu (punkt 8.5 str. 36) otwór drzwiowy w szybie D.3-M należy dostosować do wymiaru drzwi 90 x 200 cm, natomiast w tabeli str. 39 podana szerokość 80x200cm

Prosimy o odpowiedź:

* Jaka ma być szerokość drzwi dla dźwigu M3? Od tego zależy czy mają być roboty konstrukcyjne związane z poszerzeniem drzwi.

* Jak ma funkcjonować szpital w trakcie wymiany dźwigów? Czy można robić wymianę  wszystkich dźwigów jednocześnie czy należy wykonywać w jakiejś określonej kolejności.

*jaka jest obecnie głębokość podszybia? Istotne z uwagi na to, czy należy przerabiać bądź pogłębiać szybów.

Odpowiedź:

Drzwi do szybu winny posiadać wymiar 90/200 cm

Głębokość podszybia wg dokumentacji archiwalnej to 100 cm.

            - Drzwi szybów windowych wg tabeli na str. 39 powinny mieć odporność pożarową EI-30, a na poziomie P01 EI-60. Wg rzutów drzwi kondygnacji P01 EI-60, na pozostałych kondygnacjach bezklasowe. Prosimy o informację o jakiej odporności drzwi należy przyjąć do  wyceny.

Odpowiedź: Wykonać wg tabeli str.39 opisu.

            - W przedmiarach remontu klatek schodowych brak:

• demontażu istniejących wykładzin,

• zainstalowaniu barierek zabezpieczających przed omyłkowym zejściem ewakuujących się  osób poniżej poziomu wyjść ewakuacyjnych.

Prosimy o potwierdzenie, że elementy te należy ująć w wycenie.

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową przedmiar jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu.

            - W zestawieniu okien aluminiowych zewnętrznych rys A45. W uwagach zapisano, żeby zastosować szklenie o współczynniku K≤1,1 natomiast w STWIOR zapisano „Izolacyjność termiczna dla całego okna Uw < 0,9 W/m2K.”

Prosimy o określenie jakie parametry należy przyjąć do wyceny okien?

Odpowiedź: Należy przyjąć do realizacji szczegółowe zapisy zawarte w opisie PW Architektura  rozdz. 8.11.

            - W szachtach przy Segmentach L, N i O (ewakuacyjnych) należy zainstalować kraty podnoszone niezamykane. Przykrycia pozostałych szachtów podlegają wymianie lub renowacji.

Prosimy o doprecyzowanie, czy kraty mają być wymienione na nowe czy maja podlegać renowacji?

Odpowiedź: Proszę przyjąć do wyceny wymianę krat.

            - Prosimy o informację, czy pozwolenie na budowę uwzględnia etapowość prac?

Odpowiedź:  Przewidywane  są odbiory częściowe.

            - W przedmiarach nie uwzględniono prac budowlanych wiązanych z wymianą instalacji kanalizacji podposadzkowej dla wszystkich budynków. Prosimy o potwierdzenie że należy wycenić prace związane z rozbiórką i odtworzeniem posadzek w kondygnacjach przyziemia poszczególnych segmentów.

Odpowiedź: Do Wykonawcy należy realizacja prac budowlano montażowych  zgodnie z dokumentacją projektową przedmiar jest elementem uzupełniającym i wtórnym do projektu.

            - W opisie na str 73 napisano: O konieczności ręcznego otwarcia drzwi wprowadzony będzie zapis w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Szpitala” informujący, że w przypadku pojawienia się dymu w klatkach schodowych w budynku ORLD drzwi prowadzące na zewnątrz danego segmentu zostaną otwarte ręcznie przez przeszkolony personel i zablokowane otwarte, w celu zapewnienia wymaganego napływu powietrza do oddymiania.

Prosimy o przekazanie zaakceptowanej przez rzeczoznawcę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego potwierdzającego zgodę na zastosowanie powyższego rozwiązania.

Odpowiedź: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest projekt wraz z pozwoleniem na budowę posiadający wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia w tym dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

            - Na rysunku U-1 czerwonym kolorem zaznaczono drogi. W przedmiarach i opisie brak informacji na temat prac drogowych. Prosimy o potwierdzenie, że remont oznaczonych dróg nie jest objęty zakresem prac w ramach przedmiotowego postępowaniem przetargowego.

Odpowiedź: Remont oznaczonych dróg nie jest objęty zakresem prac w ramach przedmiotowego postępowaniem przetargowego, remont nawierzchni będzie dotyczył tylko fragmentów uszkodzonych w trakcie wykonywania prac budowlanych.

            - W przypadku potwierdzenia zmiany zakresu robot w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania przetargowe, prosimy zamawiającego o modyfikację tabeli elementów scalonych celem uzyskania równoważności i porównywalności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmodyfikuje tabeli elementów scalonych.

Pytanie

Pkt. 3.2 i 15.1 SIWZ oraz §8 ust.3 umowy w zw. z §1 ust. 1 i ust.4 Umowy

Pkt. 3.2 SIWZ oraz §8 ust. 3 umowy są sprzeczne z treścią Umowy, w szczególności jej §1 ust. 1 i ust. 4. SIWZ w pkt. 3.2 jest również sprzeczny z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarówno umowa jaki i ustawa stanowią, iż obowiązkiem Zamawiającego jest opis przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację. Opis przedmiotu zamówienia nie może być pozorny, co oznacza, iż dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz tabela elementów scalonych (oraz przedmiar, jeżeli występuje) winny być kompletne i pozbawione wad. Umowa stanowi, iż Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o tę dokumentacje i specyfikację oraz tabelę elementów scalonych.

Tymczasem pkt. 3.2 SIWZ stanowi, iż „W przypadku uznania przez Wykonawcę konieczności wykonywania robót nie objętych przedmiarem robót a niezbędnych dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien uzupełnić tabele elementów scalonych o powyższe prace.” Ponadto podsumowanie Załącznika nr 1 tabela elementów scalonych stanowi :

„Uwaga: Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji budowlanej i wykonawczej , Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót - jako elementu pomocniczego, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje do tabeli elementów scalonych”.

Takie dowolne modyfikowanie przez oferentów tabeli elementów scalonych prowadzi do nieporównywalności ofert.

Ponadto pkt. 15.1 stanowiący

„Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również przyszłego placu budowy”, co tylko pogłębia rażącą potencjalną nierównowagę stosunku pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą, oraz naruszenie obowiązku jaki obciążą zamawiającego na podstawie art. 31 ustawy PZP.

W związku z czym wnosimy o usunięcie wskazanych fragmentów SIWZ oraz §8 ust. 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie

§1 ust.4 i ust. 5 umowy Czy zmiany o jakich mowa w §1 ust. 4 i ust. 5 będą wprowadzanie w trybie zmian określonych umową, tj. w drodze aneksu do umowy?

Odpowiedź:  Tak, w trybie aneksu do umowy

Pytanie

§2 ust. 1 lit. b  oraz §2 ust. 4 Umowy

Czy zadania o których mowa winny być zakończone odrębnymi decyzjami o pozwoleniu na użytkowanie.

Czy etapy o których mowa w §2 ust.4 odpowiadają zadaniom o którym mowa w §2 ust. 1 lit.b?

Odpowiedź: Tak

Pytanie

§6 ust. 1 i ust.2 umowy

Czy w przypadku ujawnienia wad o jakich mowa w §6 ust. 1 dokumentacja projektowa zostanie poprawiona przez Zamawiającego ? Zważywszy, że jest to ustawowy obowiązek Zamawiającego, zasadne jest wskazanie w umowie wprost tego obowiązku.

Odpowiedź: W przypadkach w których bez poprawy dokumentacji projektowej niemożliwe jest wykonanie zamówienia dokumentacja zostanie poprawiona.

Pytanie

§9 ust.5 umowy

Jaki jest cel dzielenia wynagrodzenia w sposób wskazany w §9 ust. 5 skoro płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy jest wykonawca. Jedynie incydentalnie, w przypadkach zaległości wykonawcy, zamawiający będzie mógł uregulować taką cześć należności podwykonawcy (nie całość) jakiej nie uregulował wykonawca. Sugerujemy usunięcie wskazanego ustępu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie

§11 ust.8 umowy

Zważywszy na ustawowy obowiązek inspektora nadzoru niezwłocznego odbioru robót zanikowych, prosimy o skrócenie okresu takiego odbioru z 3 do 1 dnia roboczego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie

§11 ust.10 umowy

Zważywszy, że wykonawca nie powinien uznawać podwykonawcom roboty które są kwestionowane przez Zamawiającego, wnosimy o zmianę kolejności, tzn. w pierwszej kolejności odbiór ze strony Zamawiającego a następnie dopiero odbiór podwykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Zamawiający modyfikuje zapisy siwz w zakresie.

Rozbudowa licencji w oprogramowaniu iProtect Aurola 8.0.54

- aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji

- +10 KeyMap

- +1000 Kart w systemie

- licencja na obsługę openLDAP

- +10 rozbudowa ilość sesji klienckich GUI

Rozbudowa GE800

- Karta SIP do integracji z centralą VoIP ( Siemens)

Uaktualnienie oprogramowanie centrali Siemens (HiPatch 4000) do najnowszej wersji UNIFY

Szpitalny system (przyzywowy, intercomy) mają być wykonane według projektu

Pytanie  Instalacje sanitarne:

- Prosimy o potwierdzenie, że występujące w formularzu oferty podział zadanie I, zadanie II i zadanie III odpowiadają etapom wyszczególnionym w załączniku nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź: Tak

- Prosimy o informację czy Zamawiający będzie występował o pozwolenie na użytkowanie częściowe dla poszczególnych etapów?

Odpowiedź: Tak.

- Prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie przeglądów serwisowych urządzeń w trakcie trwania gwarancji będzie w zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze wykonywanie przeglądów serwisowych urządzeń w trakcie trwania gwarancji będzie w jego zakresie

- Prosimy o potwierdzenie, że koszty bieżącej eksploatacja instalacji i urządzeń wraz z kosztami materiałów zużywalnych będą obciążały Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty bieżącej eksploatacja instalacji i urządzeń wraz z kosztami materiałów zużywalnych będą go obciążały.

- W udostępnionej dokumentacji instalacji sanitarnych brak rysunku WK-7.M – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rysunek na stronie internetowej

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamówienie nie obejmuje instalacji kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Projekt obejmuje wymianę poziomów (rury do kan. zewnętrznej PVC 150) i pionów (rury w systemie kan. niskoszumowej PP 150) kanalizacji deszczowej oraz wpustów dachowych podgrzewanych. Projektem objęte są również podłączenia proj. rynien 120 z daszków szklanych, odwodnienie liniowe przy wyjściu z bud. „M” oraz odwodnienie wyjścia awaryjnego w bud. „O”.

- Prosimy o potwierdzenie, że dostawa myjek-dezynfektorów, zmywarek do naczyń oraz zestawów do przewijania niemowląt nie jest objęte zamówieniem.

Odpowiedź: Dostawa myjek-dezynfektorów, zmywarek do naczyń oraz zestawów do przewijania niemowląt nie jest objęta zamówieniem.

- Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów tj. dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, lustra itp. nie jest objęta zamówieniem.

Odpowiedź: Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów tj. dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, lustra itp. nie jest objęta zamówieniem.

- Czy dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych jest objęta zamówieniem?

Odpowiedź: Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych nie jest objęta zamówieniem.

- Czy dostawa i montaż prowadnic i zasłonek prysznicowych jest objęta zamówieniem?

Odpowiedź: Dostawa i montaż prowadnic i zasłonek prysznicowych nie jest objęta zamówieniem.

- Według STWiOR należy zastosować baterie natryskowe mieszające z zaworem czasowym. Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach należy zastosować baterie czasowe.

Odpowiedź: Baterie natryskowe czasowe należy zastosować przy natryskach w pom. 013 i 015 bud. „O”.

- Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie technologii basenu nie jest objęte zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie technologii basenu nie jest objęte zamówieniem.

- Prosimy o informację czy dostawa dysz i  odpływów oraz ich montaż w niecce basenu wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości oraz specyfikację dysz i odpływów jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Dostawa dysz i  odpływów oraz ich montaż w niecce basenu nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja wymiennikowni c.o. oraz c.w.u. nie jest objęta zamówieniem.

Odpowiedź: Modernizacja wymiennikowni c.o. oraz c.w.u. nie jest objęta zamówieniem

- W udostępnionej dokumentacji instalacji wentylacji brak rysunków: W-2.N, W-3.LN, W-3.N, W-8.K, W-9.1.M, W-9.2 L. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rysunki na stronie

- Udostępniony rysunek W-2.L jest niekompletny. Prosimy o udostępnienie pełnego rysunku.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza kompletny rysunek na stronie internetowej

- Prosimy o podanie parametrów technicznych agregatów chłodniczych.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie

- Udostępniona dokumentacja nie zawiera specyfikacji osprzętu wentylacyjnego dla budynków K, LN, N a dla budynków L, M, O nie obejmuje wszystkich układów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie

- Udostępniona dokumentacja nie zawiera zestawień ilości powietrza wentylacyjnego dla budynków K, LN, M. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie

- Czy dostawa okapów w budynku L wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych okapów.

Odpowiedź: Podłączenie do istniejących okapów.

- Projekt wentylacji i klimatyzacji nie obejmuje nadbudowy łącznika J-M. Prosimy o potwierdzenie, że nadbudowany łącznik J-M na poziomie P1 nie będzie wyposażony w  wentylację mechaniczną.

Odpowiedź: Potwierdzam, nie będzie wentylacji mechanicznej w łączniku będzie wentylacja pośrednia.

- Prosimy o informację czy należy przewidzieć wykonanie na grzejnikach osłon ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym? Jeżeli tak prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach należy zastosować osłony oraz o specyfikację osłony jaką należy przewidzieć.

Odpowiedź: Nie należy przewidzieć wykonanie na grzejnikach osłon ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym

- Prosimy o potwierdzenie, ze modernizacja maszynowni próżni nie jest objęta zamówieniem

Odpowiedź: Tak, modernizacja maszynowni próżni nie jest objęta zamówieniem

- Prosimy o potwierdzenie, ze modernizacja centralnej tlenowni nie jest objęta zamówieniem

Odpowiedź: Tak, modernizacja centralnej tlenowni nie jest objęta zamówieniem

- Projekt segmentu L i segmentu N przestawia rozwiązanie, polegające na połączeniu dwóch odrębnych central z recyrkulacją, z jednym poprzedzającym te urządzenia wymiennikiem  krzyżowym. Nowe wymogi nie dopuszczają takiego rozwiązania. Czy istnieje możliwość zaprojektowania wymiennika krzyżowego dla każdej z central zamiast recyrkulacji lub razem z recyrkulacją?

Odpowiedź: Tak.  Przy zmianie na 2 centrale należy uwzględnić dodatkowe kanały, aby odsunąć czerpnie od wyrzutni na odległość 10m.

Pytanie

W przedmiarze „Instalacje elektryczne wewnętrzne” w pozycjach 1.1.35, 1.1.36, 1.1,40 umieszczono tablice RKsz1,RKsz1.1, RKsn1.1, RKoz1.1, RKon1.1 oraz RLsz1,RLsz1.1, RLsn1.1, RLoz1.1, RLon1.1 do których brak schematów. Ponadto tablice RKsz1, RKsz1.1, RKsz1.1 oraz RLsz1.1, RLsn1.1 nie występują w schemacie ideowym zasilania obiektu rys. EW-2.01 prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności i ewentualną korektę przedmiaru z uzupełnieniem dokumentacji o brakujące schematy tablic.

Odpowiedź: Ilość rozdzielnic i ich wyposażenie należy przyjąć zgodnie z wydanymi schematami rozdzielnic.

Pytanie

W przedmiarze „Instalacje elektryczne wewnętrzne” nie uwzględniono pełnego zakresu tablic obiektowych dla segmentów M, N i O, mimo, że schematy są w projekcie, prosimy o wyjaśnienie oraz mając na uwadze zapis SIWZ, że nie można samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiarów o jego ewentualną korektę.

Odpowiedź: Ilość rozdzielnic i ich wyposażenie należy przyjąć zgodnie z wydanymi schematami rozdzielnic.

Pytanie

W dokumentacji elektrycznej brak schematu podziału na linie i podłączenia opraw monitorowanych do centralnej baterii, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Schematy w załączeniu

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o podanie listy sygnałów jakie mają być odłączone do systemu automatyki i BMS.

Odpowiedź: Wszystkie sygnały zostały przedstawione na rysunkach szaf sterowniczych na poszczególnych kartach IO sterowników.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o przekazanie specyfikacji wymagań oraz schematu topologii dla systemu automatyki i BMS.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym wszystkie szafy (nowoprojektowane jak i modernizowane) wyposażone w sterowniki należy włączyć do istniejącego systemu.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – brak w udostępnionym przez Zamawiającego projekcie opisu technicznego systemu automatyki i BMS. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie plik automatyka i bms segment ORLD

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – w opisie technicznym instalacji słaboprądowych znajduje się następujący zapis: „Jako opcja należy przewidzieć zarządzanie systemami bezpieczeństwa przy pomocy systemu nadrzędnego”. Prosimy o potwierdzenie iż system ten jest już zainstalowany na obiekcie Szpitala i należy do niego podłączyć nowoprojektowane systemy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie prosimy o podanie pełnej specyfikacji systemu.

Odpowiedź: W załączniku nr 1 przesyłamy specyfikację systemu.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – brak w przekazanej dokumentacji schematu systemu interkomowego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:  System interkomowy jest systemem sieciowym, działającym w technologii IP, który wykorzystuje na potrzeby podłączenia i konfiguracji okablowanie strukturalne. Gniazda dla systemu interkomowego i przywoławczego są oznaczone w odpowiednio na rzutach instalacji okablowania strukturalnego.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych –  brak w przekazanej dokumentacji przedmiaru dla systemu interkomowego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W dokumentacji  został przekazany przedmiar robót dla systemu interkomowego, w którym jest zestawienie ilościowe w/w systemu.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych –  w opisie instalacji niskoprądowych znajduje się informacja o systemie telewizji cyfrowej DBVT. Prosimy o wyjaśnienie gdzie będzie zainstalowany ten system. Ponadto prosimy o przekazanie rzutów, schematu systemu (brak jakichkolwiek informacji w przekazanej dokumentacji).

Odpowiedź: System TV DVBT działa w oparciu o sygnał przesyłany w ramach okablowania strukturalnego do każdego z pokoi chorych, itp. W projekcie okablowania strukturalnego jest zaprojektowany kabel na potrzeby DVBT. Projekt przewiduje infrastrukturę na potrzeby TV DVBT, natomiast operator DVBT będzie wyłoniony w odrębnym postepowaniu.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – występują rozbieżności w standardach systemów niskoprądowych pomiędzy projektem wykonawczym a Załącznikiem Nr 1 do SIWZ „Zalecenia Zamawiającego – uzupełnienie dokumentacji”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie który dokument jest nadrzędny – projekt czy Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź: Nadrzędnym dokumentem jest SIWZ.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – występują rozbieżności mocy agregatu prądotwórczego – w opisie dotyczącym modernizacji stacji podana jest moc agregatu 250kVA, natomiast w opisie technicznym dla instalacji wewnętrznych podana jest moc 630kVA. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Należy przyjąć moc agregatu 250kVA.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – jaki czas podtrzymania ma mieć bateria centralna oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź: Czas podtrzymania centralnej baterii akumulatorów zgodnie z warunkami ochrony pożarowej należy przyjąć 1h.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o potwierdzenie iż w ofercie należy ująć UPS dla stanowisk komputerowych (występuje w projekcie natomiast nie ma go  w przedmiarach).

Odpowiedź: Stanowiska komputerowe zasilane z tablic TK mają UPS w rozdzielnicy RUPS.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych –  prosimy o potwierdzenie iż w ofercie należy ująć rozdzielnice piętrowe w budynkach M, N, O, rozdzielnice pożarowe oraz rozdzielnice RGUPS (występują w projekcie natomiast nie ma ich  w przedmiarach).

Odpowiedź: Ilość rozdzielnic i ich wyposażenie należy przyjąć zgodnie z projektem (zgodnie z wydanymi schematami).

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – na schemacie zasilania występuje rozdzielnica ROsb. Brak w przekazanym projekcie schematu w/w rozdzielnicy. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:  Rozdzielnica oznaczona jako ROsb jest rozdzielnicą technologii basenu. W zakresie instalacji elektrycznych jest tylko zasilanie tej rozdzielnicy. Dostawa w zakresie technologii basenu.

Odpowiedź:

Dotyczy instalacji elektrycznych –  na schemacie zasilania występują rozdzielnice RKon1.1, RKoz1.1, RLon1.1, RLoz1.1. Brak w przekazanej dokumentacji schematów tych rozdzielnic. Ponadto rozdzielnice te nie występują na rzutach. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ująć je w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, przekazanie schematu oraz dobór linii zasilającej w/w rozdzielnice.

Odpowiedź: Ilość rozdzielnic i ich wyposażenie należy przyjąć zgodnie z wydanymi schematami rozdzielnic.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – jakie szynoprzewody pomiędzy transformatorami a RNN-3 należy wycenić – 1600A czy 2000A? Występują rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź:  Most szynowy między transformatorami a RNN-3 należy przyjąć 2000A.

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – jaki kabel należy wycenić od agregatu do rozdzielnicy RNN-3. Brak typu i przekroju kabla w projekcie.

Odpowiedź:  Typ i przekrój kabla od agregatu prądotwórczego do rozdzielnicy RNN-3, to: 4x(2xYAKXS 1x240mm2) + YAKXS 1x120mm2

Pytanie

Dotyczy instalacji elektrycznych – pomieszczenie techniczne N04A na rzucie instalacji oświetlenia (poziom -1) różni się od rzutu instalacji siły – układ pomieszczenia, gabaryty, lokalizacja drzwi wejściowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Układ pomieszczenia należy przyjąć z projektu architektury.

Załącznik nr 1

Zintegrowany system bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o system Siemens MM8000

Koncepcja zakłada że ZSBP składa się z następujących elementów:

- Centrale pożarowe serii FC72X połączone w sieć przy użyciu dedykowanych modułów sieciowych.

- Detektory pożarowe zainstalowane na pętlach komunikacyjnych central,

- Moduły kontrolno-sterujące zainstalowane na pętlach komunikacyjnych central,

- System MM8000 podłączony do sieci central FC72X.

Zadania central pożarowych FC72X:

- Detekcja pożaru,

- Wskazanie miejsca pożaru na zintegrowanych wyświetlaczach w sposób tekstowy,

- Przekazanie informacji o stanie systemu do UTA (pożar, awaria, itp.),

- Realizacja sterowań pożarowych zgodnie z założonym scenariuszem pożarowym, przy użyciu modułów kontrolno-sterujących zainstalowanych na pętlach komunikacyjnych poszczególnych central,

- Nadzorowanie wykonania sterowań dla sterowań które tego wymagają (osiągnięcie pozycji bezpiecznej przez urządzenia zabezpieczenia pożarowego).
W przypadku nieprawidłowego działania sterowania, brak potwierdzenia wykonania, poinformowanie o tym fakcie obsługi na wyświetlaczu centrali,

- Przekazywanie informacji techniczny związanych z urządzeniami bezpieczeństwa pożarowego na zintegrowanych wyświetlaczach w sposób tekstowy.

Zadania systemu MM8000:

- Przyjmowanie informacji od sieci central FC72X

- Prezentowanie odebranych informacji w sposób skategoryzowany, ułatwiający obsługę (Lista alarmowa podzielona na kategorię z możliwością filtrowania zdarzeń),

- Prezentowanie odebranych informacji w sposób graficzny na mapach synoptycznych, co ułatwi prawidłową identyfikację miejsca i przyczyny zdarzenia. Mapy synoptyczne oparte o rzeczywiste podkłady budowlane DWG,

- Możliwość ręcznego sterowania urządzeniami podłączonymi do sieci central pożarowych. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych lub nie przewidzianych w scenariuszu zdarzeń operator ma możliwość ręcznego sterowania urządzeniami z pominięciem zaprogramowanych scenariuszy w centralach FC72X

| Lista licencji oprogramowania MM8000, bez komputera *Licencja dla : 11 x FC72x, 10 000 pkt. |
| --- |
| L.P. | Nazwa/Opis | Nr kat | Symbol | Ilość |
| 1 | Licencja | A6E600286 | MK8000/SWU | 1 |
| 2 | Klucz sprzętowy USB | A6E600287 | MK8000/USB OPT | 1 |
| 3 | Oprogramowanie DVD | A6E600113 | DMS8000-DK/ENG | 1 |
| 4 | Licencja Composer - obiektowa | A6E600123 | WW8010 | 1 |

Orientacyjnie sprzęt IT do stacji zarządzania (serwer + 2 stanowiska):

1.      Serwer – Primergy RX2520 M1 Xeon E5-2407v2 8GB PRAID DVDSM 2x450W 3YOS  – 1szt.

2.      System operacyjny serwera – Win 2012 Server STD – 1 szt

3.      Monitor do serwera - B19-7 IPS LED 19" – 1szt.

4.      Stacje klienckie - Esprimo E420 i5-4440 4GB 500GB DVDSM – 2szt

5.      Monitory do stacji obsługi - B24W-7 LED 24" – 4szt.

6.      Klawiatury i myszki …

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski