Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 22.02.2016

EZP-271-2/1/2016/p-8

dotyczy : przetargu na zadanie pn.:„Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nr postępowania:  EZP-271-2/1/2016 – pismo 8

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Pytania instalacje sanitarne – sieci zewnętrzne:

Proszę o podanie rozwiązania projektowego szczelnego zaślepienia rury paliwowej.

Odpowiedź: Istniejące rury paliwowe to rury nieczynne, bezciśnieniowe, w których mogły pozostać resztki paliwa. Po przecięciu rury paliwowej należy zebrać do naczynia (np. wiadra) wypływające resztki paliwa. Zaślepienie rury paliwowej ma zapobiec wpłynięciu do rury wody gruntowej, i wejściu do niej różnego rodzaju robaków żyjących w ziemi. Technologia wykonania zaślepienia dowolna, do wyboru przez wykonawcę.

Pytanie 2

Czy wodociąg do likwidacji należy zdemontować czy tylko zaślepić.

Odpowiedź: Stare wodociągi należy zdemontować i usunąć

Pytanie 6

Na rysunkach klimatyzacji i wentylacji (W-3.M) oraz instalacji chłodu (W11) w budynku M P0 są inne ilości i moce klimatyzatorów systemu VRV. Prosimy o określenie, które z nich są poprawne.

Odpowiedź: Różnica wynika z tego ze pod rys. W-11.M nadpisał się rys. W-12.M, w załączeniu poprawny rys.

Pytanie 7 Sieci zewnętrzne:

Czy Inwestor może udostępnić przedmiar uwzględniający numery KNR dla zakresu „Wodociąg pierścieniowy (rozprowadzający),II Etap – Roboty częściowe – likwidacja starych rurociągów”

Odpowiedź: KNR są w przedmiarze.

- Proszę o potwierdzenie założenia projektowego, że wewnątrzobiektowe pierścienie wodociągowe umożliwiają odcinkowe remonty zewnętrznej sieci wodociągowej.

Odpowiedź: To nie założenia projektowe. To stan istniejący

- Czy wpusty deszczowe, studnie wodościekowe i odwodnienia są objęte opracowaniem instalacji sanitarnych zewnętrznych? Brak w projekcie parametrów umożliwiających dobór tych elementów (klasa obciążenia, materiał itp.).

Odpowiedź: Instalacje sanitarne obejmują podłączenie nowych wpustów ulicznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne wykonać wg. PW Dróg.

Pytanie 8

Remont czepni przy segmencie L oraz O – istniejące czerpnie terenowe nie spełniają podstawowego wymogu mówiącego o tym, że: „Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.”

Prosimy o załączenie projektu wykonania czerpni oraz określenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Czerpnie wolnostojące podlegają remontowi i adaptacji .

a/  Czerpnia w rejonie segmentu L przeznaczona do wyremontowania – wymagana wysokość uzyskana jest poprzez  podniesienia - dobetonowanie o ok. 160 cm istniejącego cokołu wyrzutni. Nadbudowę zbroić obustronnie siatką z prętów żebrowanych śred. 10 mm co 15 cm, narożniki wzmocnić prętami ( j.w.) katowymi 50x 80 cm co 30 cm.

b/ Czerpnia w rejonie segmentu O przeznaczona do remontu - wymagana wysokość uzyskana jest poprzez  podniesienia - dobetonowanie o ok. 160 cm istniejącego cokołu . Nadbudowę zbroić obustronnie siatką z prętów żebrowanych śred. 10 mm co 15 cm, narożniki wzmocnić prętami (j.w.) katowymi 50x 80 cm co 30 cm.

Pytanie 9

W projektowanych pomieszczeniach elektrycznych takich jak  N06, L08, znajdują się rozdzielnie elektryczne do których doprowadzone będzie okablowanie. W opisie technicznym instalacji elektrycznych wewnętrznych znajduje się zapis, że rozdzielnica zostanie posadowiona na kanale kablowym. Na rysunkach nie znaleziono naniesionych kanałów kablowych.

Prosimy o informację, czy pomieszczenia posiadają istniejące kanały kablowe do zaadoptowania, czy należy uwzględnić ich wykonanie w wycenie. Jeśli należy wycenić to prosimy o przekazanie stosownej dokumentacji umożliwiającej dokonanie wyceny.

Odpowiedź: W projektowanych pomieszczeniach elektrycznych budynków KLMNO zasilanie i odpływy będą doprowadzane od góry. Rozdzielnice elektryczne są posadowione na cokołach.

Jedyną rozdzielnicą zawartą w dokumentacji, posadowioną na kanale kablowym, z odpływami od dołu jest rozdzielnica RNN-3, jednakże ona znajduje się fizycznie w budynku stacji trafo TR.

Pytanie 10

Poza osią 41 D na obrysie obszaru będącego poza zakresem opracowania pojawiły się czerwone elementy z informacją EI120 i T140.

Prosimy o potwierdzenie, że elementy te nie są objęte wyceną.

Odpowiedź: Taka oś nie występuje w zakresie opracowania KLMNO

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie instalacji ciepła technologicznego jest montaż zaworów regulacyjnych do nagrzewnic wentylacyjnych dostarczonych przez wykonawcę instalacji AKPiA. Taki zapis znajduje się w opisie instalacji ciepła technologicznego str.12:”… Regulacja jakościowa wydajności nagrzewnic przy pomocy zaworów regulacyjnych dostarczonych z elementami automatyki…” Przedmiar instalacji CT uwzględnia montaż jedynie 1 szt. zaworu regulacyjnego DN32 i 1 szt. zaworu regulacyjnego DN 40.

Odpowiedź: Montaż w zakresie instalacji c.t. dostawa w zakresie automatyki.

Pytanie 12

Instalacja wentylacji – Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunku W-2.L  (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) gdyż rysunek jest ucięty.

Odpowiedź: Poprawiony zamawiający zamieścił na stronie internetowej

Pytanie 13

Przekazany projekt wykonawczy zawiera schematy rozdzielni RNN-3 jeden „14039-USD-PWS-EL-01-schemat ideowy” w projekcie Stacji Transformatorowej oraz „14039-USD-PW-EL-2.02_schemat_RNN-3” w projekcie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Istnieją rozbieżności w w/w schematach co do kabli zasilających rozdzielnie główne poszczególnych budynków(K,L, J-M, N, L-N, O) z rozdzielni RNN-3.

W schemacie „14039-USD-PWS-EL-01-schemat ideowy” sa to kable miedziane, natomiast na schemacie „14039-USD-PW-EL-2.02_schemat_RNN-3” są kable aluminiowe i różnią się przekrojami. Po analizie przedmiarów kable do zasilania rozdzielni głównych poszczególnych budynków(K,L, J-M, N, L-N, O) znajdują się zarówno w przedmiarze „instalacje elektryczne wewnętrzne ORLD przedmiar” oraz przedmiarze „Stacja trafo R ORLD przedmiar”. Ponadto różnią się co do przekrojów i rodzaju ( jedne są aluminiowe inne miedziane)

Prosimy o jednoznaczne określenie według którego schematy należy wycenić kable i w którym kosztorysie.

Odpowiedź: Aktualne są rysunki i schematy zawarte w projekcie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Kable należy wyceniać według rysunku „14039-USD-PW-EL-2.02_Schemat_RNN-3”

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 04.03.2016R DO GODZ. 10:45 POK. 2H-06H

OTWARCIA OFERT: 04.03.2016r godz. 11:00 sala 3A-25

Pozostałe zapisy siwz bez zmian

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski