Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 07.03.2016r

EZP-271-2-22/2016- pismo 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa filtrów do central klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym – 3 grupy    numer sprawy:  EZP-271-2-22/2016

Zamawiający  zmienia  (Załącznik 3/3 do siwz) dla Grupy 3:

JEST:

Zamawiający w Grupie 3 ( załącznik 3/3 do siwz) uzupełnia  specyfikację :

Minimalna ilość kieszeni w filtrze workowym o wymiarze B x H (szer x wys.) wynosi dla filtrów:

1.	Klasy filtrów  G3 i G4   równa się : B/10

2.	Klasy filtrów  F5 i F7    równa się : B/10 +1÷2szt.

3.	Klasy filtrów F8 i F9     równa się: B/10 + 2÷3szt.

WINNO BYĆ:

Zamawiający w Grupie 3 ( załącznik 3/3 do siwz) uzupełnia  specyfikację :

Minimalna ilość kieszeni w filtrze workowym o wymiarze B x H (szer w cm x wys. w [cm]) wynosi dla filtrów:

1.	Klasy filtrów  G3 i G4   równa się : B/10

2.	Klasy filtrów  F5 i F7    równa się : B/10 +1÷2szt.

3.	Klasy filtrów F8 i F9     równa się: B/10 + 2÷3szt.

Przykład: filtr wym. w [mm] 680x640x600, wym. w [cm] 68x64x60, gdzie B=68cm

B/10= 6,4

Dla filtra o tych wymiarach

1. w klasie G3 i G4 minimalna ilość kieszeni będzie wynosić 6 szt.

2. w klasie F5 i F7 minimalna ilość kieszeni będzie wynosić 7 lub 8 szt.

3. w klasie F8 i F9 minimalna ilość kieszeni będzie wynosić 8 lub 9 szt.

W załączeniu nowy formularz ofertowy  ( załącznik 3/3 do siwz)

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert:  11.03.2016r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert:  11.03.2016r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski